# 附件2

# 采购内容及要求

## 一、项目概况

为加强无线电监测技术设施管理，提高无线电监测技术设施运行的安全性、可靠性和稳定性，促进无线电监测设施运行维护工作规范化，保障无线电管理工作的顺利开展。根据省级无线电监测设施运行维护规定，结合工作实际，三明市无线电管理局拟将23个固定监测站（小型站）（站点详见“附件一：运维服务监测站点（设施）信息表”）、便携式监测设备、监测控制中心、移动监测站以及网络机房等无线电监测技术设施向社会购买运维服务。主要包括日常检查、定期巡检、应急维护（如遇自然灾害等突发事件）、重大活动保障运维和故障处理等，确保各项技术设施有效管理和平稳运行。

- 技术要求

- （一）维护服务目标

本项目运维服务期（1年）内成交人应负责无线电技术设施的日常检查、定期巡检、维修和应急处置等工作，保障现有设备、设施的正常运转，并达到如下要求：

1.对无线电技术设施进行测试和检查，确保功能运行正常；

2.为日常无线电监测和重大无线电安全保障提供有力的技术支持；

3.对无线电固定监测站的铁塔（抱杆）做好日常维护保养；

4.提供可靠的设备维修（送修）保障服务；

5.建立包含设施运行状况、技术指标、巡检记录、维护维修情况等运维档案；

6.做好有关工作记录和报告编制、文案管理，妥善处理应急突发事件，确保无线电技术设施工作正常，运行稳定。  （二）运行维护规范

1.《福建省无线电管理技术设施运行维护工作指南（试行）》

2.GB/T 34082-2017《无线电监测网传输协议》

3.YD/T2675-2013《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》

4.GB/T32401-2015《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》

5.（GB/T 34089-2017）《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》

6.《VHF/UHF无线电监测设施建设规范和技术要求(试行)》

7.YD/T 3811《3GHz-12.75GHz频段无线电监测测向系统测试方法及技术要求》

8.有关行业标准和规范(最新)

（三）维护范围、内容及要求

- 1.维护范围

1.1无线电监测技术设施巡检服务，包括固定监测站（小型站）定期巡检服务、监测控制中心、网络机房、便携式监测设备、移动监测站定期巡检和日常检查；

1.2不可预见维修，包括固定监测站内设备与设施的故障排查与维修、安防监控设备系统故障排查与维修、小型监测站内设备与设施的故障排查与维修服务、监测控制中心和网络机房设备、便携式监测设备故障排查和维修服务。

- 2.维护内容及要求

- 2.1首次巡检勘查工作

2.1.1具体内容

完成对固定监测站（小型站）、监测控制中心、网络机房设备、便携式监测设备当前状态进行初次的巡检勘查和摸底，以掌握设备的实际状况，主要内容包括但不限于：

设备系统配置清查、点验；标称技术参数登记；标称应用功能登记；技术参数实测、登记；应用功能实际验证、登记；设备配置及当前状态拍照；设备状态综合评估、确认。

- 2.1.2维护要求

成交人在合同签订后30日内完成首次巡检勘查工作，巡检勘察主要内容：

（1）对无线电监测设施进行全面测试和检查；

（2）对无线电监测配套设施及系统进行常规查验，掌握各类设备及系统的实际运行状况；

（3）对无线电监测设施进行现场点验登记，并按照设施类别详细采集记录监测测向系统、控制与网络设备、机房环境和安防监控设备、软件及运行环境等各类设备及系统的基本信息、主要配置情况、运行状况等，收集或绘制各固定站站内设备连接拓扑结构图、安装图、机柜图等；

（4）对无线电监测设施全景和各设施局部场景等进行拍摄采集，对各无线电监测设备状态进行综合评估并建立完整的、标准的运维档案。

- 2.2.定期巡检维护

- 2.2.1现场巡检总体要求

（1）实施巡检前应编制巡检计划、规范巡检程序并向采购人报备，巡检内容应满足国家和省有关监测设施巡检规范和要求；

（2）每次现场巡检需对机房环境、设备运行、铁塔天馈、配电、防雷、空调运行、消防、安防等全要素进行巡查；

（3）保持机房环境整洁，设施完好，发现故障时应及时向采购人汇报，小问题（故障）应当场处理，并做好监测设施巡检维护记录；

（4）季度巡检结束后15日内须提供一份满足要求的季度巡检服务报告。

- 2.2.2定期现场巡检内容

- （1）固定监测站

现场巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关监测设施巡检规范和要求实时更新调整）：

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测通路驻波比检查 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 |
|  |  | 监测功能 |  |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线各阵子工作是否正常。 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  |  | 天线及天线支臂固定情况检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 |
|  |  | 防水情况检查 |  |
| 2 | 监测系统 | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，确保其工作正常。 |
|  |  | 扫描速度 |  |
|  |  | 电平测量误差 |  |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳 定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 接收机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 |
|  |  | 频段扫描 |  |
|  |  | 离散扫描 |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决 |
| 3 | 测向系统 | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 信标台站测试 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳 定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 测向机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况，避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 4 | 监测测向软件 | 启动监测测向软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |
|  |  |  | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |
|  |  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。（若有） |
|  |  | 电子地图检查（若有） | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |
|  |  | 数据记录及管理检查 | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |
|  |  |  | 月报功能检查。 |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 6 | 网络系统 | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。 |
|  |  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 |
|  |  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试，确定其各端口数据交换的联通性。由计算机端向交换机及其他联网设备发送测试数据包20个，查看是否丢包，返回时间是否小于50ms。 |
| 7 | 电源系统 | 稳压电源检查 | 稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定。 |
|  |  | 电池状态检查 | 蓄电池是否能正常进行充、放电。 |
|  |  |  | 蓄电池连接处有无松动、腐蚀现象。 |
|  |  |  | 蓄电池外观是否完好、无外壳变形和渗漏。 |
|  |  |  | 蓄电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。 |
|  |  | UPS外观检查 | UPS状态切换正常，状态指示灯显示正确。 |
|  |  | UPS功能检查 | 用电源管理和诊断软件检测UPS运行正常、参数设置正确。 |
|  |  | 供电电压测量 | 分别测量市电电压，稳压电源输出电压、UPS输入输出电压、蓄电池组电压，必要时测量蓄电池单体电压。 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 |
|  |  | 控制线检查 | 天馈控制连接线连接固定正常。 |
| 9 | 遥控系统 | 遥控系统检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 设备本地开关机测试。 |
|  |  |  | 设备远程唤醒、关机测试。 |
| 10 | 视频图像监视系统 | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  | 摄像机&云台功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。 |
|  |  |  | 监控图像测试（截图）。 |
| 11 | 防雷接地系统 | 机房、 供电、 设备、网络、 天线、 铁塔的防雷接地检测 | 馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。 |
|  |  |  | 防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。 |
|  |  |  | 防雷器接地引线连接可靠，线径大小符合规定要求。 |
|  |  |  | 防雷器接地电阻≤4Ω。 |
|  |  |  | 防雷是否符合要求及避雷针与引下线是否符合规定 |
| 12 | 铁塔及支架 | 铁塔及支架检查 | 铁塔基础数据和垂直度测量检查。 |
|  |  |  | 镀锌、螺栓、平台、构件、天线支架支臂、爬梯是否发生生锈松动或腐蚀情况检查。 |
|  |  |  | 周边环境杂物清理。 |
| 13 | 环境监控系统 | 门窗防盗检查 | 检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。 |
|  |  | 温湿度检查 | 检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常。 |
|  |  | 消防检查 | 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施是否正常工作。 |
|  |  | 监控检查 | 检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常。 |
|  |  | 空调检查 | 检查空调是否正常工作。空调风机、过滤网清洗，管道检查，温度设定。 |
|  |  | 传感器检查 | 红外线人体移动、门磁、烟感等传感器是否能够产生报警信息。 |
|  |  | 机房检查 | 检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。 |
|  |  |  | 对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。 |
|  |  |  | 对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，机房外围安全检查和机房防水检查，移除杂物和易燃易爆物品，砍青修枝，排除隐患。 |
|  |  |  | 机房墙体、屋顶是否存在漏水、渗水和裂缝；机房门、馈线窗、空调孔、排气孔是否封堵严密。 |
|  |  |  | 现场记录温湿度情况，与监控设备显示值进行比对。 |
|  |  |  | 检查照明设备是否正常 。 |

- 移动监测站

- 现场巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关监测设施巡检规范和要求实时更新调整）：

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测功能 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线各阵子工作是否正常。 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  |  | GPS天线、电子罗盘检查 | GPS天线、电子罗盘功能正常。 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 |
|  |  | 防水情况检查 |  |
| 2 | 监测系统 | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，参考设备厂家出场的设备性能指标对设备进行参 考性测试，确保其工作正常。 |
|  |  | 扫描速度 |  |
|  |  | 电平测量误差 |  |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳 定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 接收机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 |
|  |  | 频段扫描 |  |
|  |  | 离散扫描 |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 3 | 测向系统 | 信标台站测试 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 测向机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 4 | 监测测向软件 | 启动监测测向软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |
|  |  |  | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |
|  |  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |
|  |  | 电子地图检查（若有） | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |
|  |  | 数据记录及管理检查（若有） | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |
|  |  |  | 月报功能检查。 |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 6 | 网络连接 | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。 |
| 7 | 电源系统 | 电源管理模块检查 | 车载充电方式。 |
|  |  |  | 市电充电方式。 |
|  |  | 电池状态检查 | 蓄电池是否能正常进行充、放电。 |
|  |  |  | 蓄电池连接处有无松动、腐蚀现象。 |
|  |  |  | 蓄电池外观是否完好、无外壳变形和渗漏。 |
|  |  |  | 蓄电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。 |
|  |  | 供电电压测量 | 分别测量市电电压，稳压电源输出电压、UPS输入输出电压、蓄电池组电压，必要时测量蓄电池单体电压。 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 |
| 9 | 视频图像监视系统（若有） | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  | 摄像机&云台功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。 |
|  |  |  | 监控图像测试（截图）。 |
| 10 | 移动监测车 | 车况检查 | 对车辆外观、轮胎、灯光、转向、制动系统及各部分润滑油（脂）、燃油、冷却液、制动液等进行检查。 |
|  |  |  | 保持监测车车内环境整洁，各监测设备周围禁止堆放杂物。 |
|  |  |  | 保持车内通风、干燥、环境良好。 |
|  |  | 车载设备检查 | 清理设备积灰，定期通电，检查车内各设备运行是否正常。 |
|  |  |  | 车载消防设备检查，如检查灭火系统维护情况，检查灭火器是否过期或压力不足等。 |
|  |  |  | 检查机柜散热风扇运行情况，检查机柜及设备紧固性。 |
|  |  | 车辆行驶检查 | 检查车辆机柜防震效果是否正常。 |
|  |  | 车库检查 | 监测车应配有专用车库，检查车库内的市电插座。 |
|  |  |  | 检查车库内不得存放无关杂物，保持车库整洁。 |

- 监测控制中心

- 现场巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关监测设施巡检规范和要求实时更新调整）：

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 控制端硬件、操作系统检查 | 控制电脑和服务期的硬件、外观和操作系统正常。 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 2 | 网络连接 | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。 |
|  |  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 |
|  |  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  |  | 交换机联通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。 |
| 3 | 应用软件 | 监测系统软件 | 检查软件是否正常开启，能否正常控制接收机并分析、处理、保存监测数据。 |
|  |  | 办公系统 | 检查是否正常工作。 |
|  |  | 信息安全防护软件 | 检查是否安装并开启信息安全防护软件。 |
|  |  | 视频会议系统软件 | 检查是否正常工作。 |
|  |  | 其他应用软件 | 检查是否正常工作。 |
| 4 | 视频会议系统 | 大屏显示设备检查 | 检查是否正常工作。 |
|  |  | 音响设备检查 | 检查是否正常工作。 |
|  |  | 视频会议设备检查 | 检查是否正常工作。 |
|  |  | 机房集成设备检查 | 检查是否正常工作。 |
|  |  | 机房配件检查 | 检查网线、配线和电源插座等是否正常工作。 |
| 5 | 环境监控系统 | 门窗防盗检查 | 检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。 |
|  |  | 消防检查 | 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施的维护情况。 |
|  |  | 监控检查 | 检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常。 |
|  |  | 空调检查 | 检查是否正常工作。 |
|  |  | 机房检查 | 检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。 |
|  |  |  | 对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。 |

- （4）网络机房

机房内线路整理：根据招标人的需求，在合同期内至少开展1次。线路整理的内容包含但不限于：对机房内设备间连接线的整理，达到规范整洁的要求；根据实际连接情况做好标签；对不合理的线路进行重新拉线布置等。

现场巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关监测设施巡检规范和要求实时更新调整）：

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防和消防系统 | 设备功能性测试 | 消防气体钢瓶：查看压力值表数值是否正常。 |
|  |  |  | 烟感：对设备加烟，看是否报警。 |
|  |  |  | 温感：对设备加温，看是否报警。 |
|  |  | 机房门禁 | 门禁系统使用是否正常。 |
|  |  | 设备外观 | 机房内各安防和消防设备外观是否存破损。 |
|  |  | 消防设备 | 各消防设备是否正确摆放，设备周围是否有异物阻挡。 |
|  |  | 感应探头 | 通过监控系统查看各类感应探头是否都在线且取值正常。 |
|  |  | 视频监控 | 查看监控摄像头是否均正常运作，监控图像清晰正常。 |
|  |  |  | 查看硬盘录像机是否存在告警，是否正常保存历史视频。 |
| 2 | 环境监控 | 空调状态 | 查看机房空调工作状态、查看系统是否存在告警。 |
|  |  | 温湿度 | 检查机房内温度和湿度数据是否正常。 |
|  |  | 机房照明 | 查看机房普通照明设备是否正常，应急照明设备是否正常。 |
|  |  | 机房门窗 | 查看机房门窗是否均已正常关闭。 |
|  |  | 机房地板 | 查看机房地板是否整洁，无尘土或琐屑。 |
|  |  | 监控主机 | 查看环境监控主机采集数据是否正常，是否存在告警，告警通知功能是否正常（例如告警邮件、告警短信）。 |
| 3 | 电源系统 | 供电情况 | 检查市电和UPS接入机房是否正常，各相数值是否正常 |
|  |  | 稳压电源检查 | 稳压电源状态指示灯显示是否正确，输出电压是否稳定。 |
|  |  | 电池状态检查 | 电池外观检查，检查是否能正常进行充、放电。 |
|  |  | UPS 状态检查 | UPS 状态信息是否显示正常，状态指示灯是否显示正确，告警信息检查 |
|  |  | UPS 功能检查（可选） | 用电源管理和诊断软件检测 UPS 运行正常、参数设置正确。 |
| 4 | 其它IT机房设备 | 设备外观 | 检查设备电源、温度、风扇状态、指示灯等硬件运行情况是否正常。 |
|  |  | 设备管理 | 登录设备的管理界面（页面或命令行），显示是否正常，是否可以正常管理设备。 |
|  |  | 系统信息 | 查看CPU、内存、存储介质空间等设备资源使用情况。 |
|  |  | 设备版本 | 查看软件版本、特征库版本是否最新 |
|  |  | 重要端口检查 | 检查设备重要端口当前状态是否正常，进出流量是否正常。 |
|  |  | 核心功能使用 | 服务的核心功能是否使用正常 |
|  |  | 数据备份） | 备份设备的配置文件并下载本地进行保存 |
| 5 | 路由器 | 外观检查 | 检查设备的接入线缆是否老化、松动；告警警示灯是否有亮。 |
|  |  | 通信链路检查 | 检查网络的实际带宽，丢包率，时延，抖动等性能指标 |
|  |  | 设备信息检查 | 检查内存大小和CPU使用率 |
|  |  | 模块单元检查 | 检查设备的内部各模块是否完好，工作正常。 |
|  |  | 路由功能检查 | 查看路由来确认对应的网络状态是否正常; |
|  |  | 重要端口状态检查 | 检查设备的重要端口当前状态，查看重要端口是否都开启，与对端的通信是否存在丢包或高时延 |
|  |  | 日志信息检查 | 检查设备的日志信息是否有异常 |
| 7 | 接入层交换机 | 外观检查 | 检查设备的接入线缆是否老化、松动；告警警示灯是否有亮。 |
|  |  | 设备信息检查 | 检查设备的内存大小和CPU使用率 |
|  |  | 重要端口状态检查 | 检查重要端口当前状态，查看重要端口是否都开启，端口协商后的模式是否正常，端口的配置信息是否正确。 |
|  |  | 日志信息检查 | 检查设备的日志信息是否有异常 |
| 8 | 防火墙/上网行为管理 | 设备外观 | 检查设备电源、温度、风扇状态、指示灯等硬件运行情况是否正常。 |
|  |  | 系统信息 | 查看CPU、内存、存储介质空间等设备资源使用情况。 |
|  |  | 设备版本 | 查看软件版本、特征库版本 |
|  |  | 网络流量 | 检查各网口的发送和接收流速 |
|  |  | 安全策略 | 访问控制策略是否符合当前安全需求 |
|  |  | 日志系统 | 查看安全设备日志是否记录完整，日志查询是否正常，日志存储期限是否符合要求，当前日志是否为最新日志，磁盘空间是否足够；对日志进行分析。 |
|  |  | 数据备份 | 备份设备的配置文件并下载本地进行保存 |
| 9 | 入侵检测系统 | 设备外观 | 检查设备电源、温度、风扇状态、指示灯等硬件运行情况是否正常。 |
|  |  | 系统信息 | 查看CPU、内存、存储介质空间等设备资源使用情况。 |
|  |  | 设备版本 | 查看软件版本、特征库版本 |
|  |  | 网络流量 | 检查各网口的发送和接收流速 |
|  |  | 运行状态 | 查看设备的告警情况，探测器的状态； |
|  |  | 设备管理 | 控制台是否可以正常管理设备； |
|  |  | 日志系统 | 查看设备日志是否记录完整，日志查询是否正常，日志存储期限是否符合要求，当前日志是否为最新日志，磁盘空间是否足够；对日志进行分析。 |
| 10 | 其它安全设备 | 设备外观 | 检查设备电源、温度、风扇状态、指示灯等硬件运行情况是否正常。 |
|  |  | 设备管理 | 登录设备的管理界面（页面或命令行），显示是否正常，是否可以正常管理设备。 |
|  |  | 系统信息 | 查看CPU、内存、存储介质空间等设备资源使用情况。 |
|  |  | 设备版本 | 查看软件版本、特征库版本是否最新 |
|  |  | 重要端口检查 | 检查设备重要端口当前状态是否正常，进出流量是否正常， |
|  |  | 安全功能 | 安全功能是否运行正常，安全策略是否配置正常。 |
|  |  | 数据备份 | 备份设备的配置文件并下载本地进行保存 |
| 11 | 视频会议服务器终端 | 主机设备状况 | 设备外观是否正常、设备运行是否正常、设备指示灯是否正常 |
|  |  | 软件版本（可选） | 软件版本是否为该机型的正式稳定版本（非测试版等） |
|  |  | 服务器配置参数 | 参数是否存在明显不合理或异常情况。 |
|  |  | 终端接入情况 | 终端接入到服务器是否正常、是否存在连接不上或丢包等异常 |
|  |  | 核心功能使用 | 服务的核心功能是否使用正常（如会议双流、会议录制等） |
| 12 | 视频会议配套设备 | 中控设备 | 中控设备（如有）是否正常，是否能够正常将音视频切换到会议所需的配置 |
|  |  | 视频设备 | 显示器是否显示正常，线缆连接是否正常，视频输入源是否配置正常 |
|  |  | 音频设备 | 音箱、麦克风、音频播放器、调音台（如有）等是否运行正常 |
| 13 | 服务器 | 外观指示灯检查 | 硬盘、风扇模块、电源模块的指示灯是否正常 |
|  |  | 网络状态 | 查看网卡物理状态和系统中显示的状态是否正常，与网关及公共服务器的网络联通是否正常。 |
|  |  | 系统安全防护 | 查看系统补丁、防病毒软件安装情况 |
|  |  | 主机负载情况 | CPU 负载情况、内存使用情况、主要负载进程 |
|  |  | 部署应用系统情况 | 部署的应用系统功能检查，是否正常运行 |
|  |  | 存储情况 | 根据业务类型和容错需求判断RAID 级别是否适合（可选） |
|  |  |  | 分区空间使用率状况：是否存在即将写满的分区 |
|  |  | 查看日志 | 查看系统日志是否有异常。 |
| 14 | 存储设备 | 外观指示灯检查 | 检查主柜、扩展柜和硬盘的状态灯、 |
|  |  |  | 检查存储控制器、主柜与扩展柜链路连接、光纤子卡线缆的状态灯 |
|  |  | 设备管理状态 | 设备管理口是否能够正常连接，登入设备管理界面后检查设备状态，是否可以正常管理 |
|  |  | 查询设备状态 | 控制器状态、控制器电池状态、存储池状态、主机状态等 |
|  |  | 查看日志 | 确认事件以及告警信息。 |
| 15 | 光纤交换机 | 外观指示灯检查 | 检查光纤交换机和光模块的状态灯。 |
|  |  | 设备管理状态 | 设备管理口是否能够正常连接，登入设备管理界面后检查设备状态，是否可以正常管理 |
|  |  | 查询设备状态 | 查看各硬件状态、端口连接状态、端口激活状态、ZONE状态等，是否正常 |
|  |  | 查看日志 | 查看设备日志内是否有报错信息 |

- （5）便携式监测设备

现场巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关监测设施巡检规范和要求实时更新调整）：

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式无线电监测系统（接收机及配套天线、随机附件） | 接收机功能性检查 | 设备外观检查，连接线检查整理。 |
|  |  |  | 设备开机自检是否正常。 |
|  |  |  | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 接收机性能检查。 |
|  |  |  | 电池是否能正常进行充、放电。 |
| 2 |  | 系统性能检查 | 配套天线是否齐全、无损 |
|  |  |  | 配套天线驻波比测试 |
|  |  |  | 随机附件是否齐全 |
|  |  |  | 监测系统指标测试 |

3.日常检查

3.1服务要求

（1）运维服务期内每月至少2次负责按照规范要求完成对无线电固定监测站的日常检查；

（2）运维服务期内每月至少1次负责按照规范要求完成对移动监测站、便携式监测设备、无线电监测控制中心的日常检查；

（3）对无线电技术设施主要监测系统提供功能测试和检查服务，故障及时响应处置，并做好日常检查工作记录。

3.2日常检查内容

（1）无线电固定监测站

检查内容包括但不限于：检查计算机及服务器系统运行情况；检查监测、测向应用软件以及其他辅助软件的各种功能；测试网络、控制线及系统间连通及数据传输情况；监控系统检查。

（2）移动监测站、便携式监测设备

检查内容包括但不限于：检查设备开机启动运行情况；检查设备自检情况；检查监测、测向应用软件运行情况；电池充电等。

（3）无线电控制中心

检查内容包括但不限于：检查大屏幕及相关主设备开机启动运行情况、检查视频会议系统工作情况、检查控制终端运行情况及环境监控系统运行情况等。

4.应急维护及重大活动保障服务

- （1）投标人应备有科学的应急预案或紧急处置措施，运维服务期内若遇有重大自然灾害(台风、雷暴雨、地震等)发生或即将发生，应及时启动应急预案，第一时间到达现场，做好防灾抗灾和应急抢险等各项准备；应重点检查机房密封性、设施(设备)紧固性、防雷安全性等方面，组织做好固定站相关设施（设备）加固工作和防灾应急处置，在确保人员自身安全的前提下，及时消除安全隐患，对已受影响或受损的固定站相关设施（设备）进行统计分析和评估，形成情况报告并及时协助开展灾后恢复工作，确保固定站在最短时间内恢复正常运转。

- （2）运维服务期内若遇执行重大活动保障(如党政重大活动、重大文体活动、重要大型考试)、大型无线电技术演练活动或紧急干扰排查等任务时，需提供必要的技术支持、备品备件和运维保障服务，针对服务范围内相关的无线电监测设施做好专项巡检，任务执行过程中全程保障设备的正常使用。所有情况按照要求详细做好记录，存入无线电监测设施运维档案中。

- 5.故障排查与维修服务

5.1故障处理服务范围

合同期内，采购人所属的所有固定站、小型站、监测控制中心和网络机房内的无线电监测设备和附属设施出现不可预见故障或损耗时，由成交人负责维护以使系统整体恢复正常运行。此项维护采用定额包干方式，合同期内成交人承担的“不可预见维护费”不超过50000元。维护费用以市场价或同品质低于市场价的价格为费用标准，维护费用需提供清单依据，每个月确认，每三个月结算一次。

所有设备和设施故障的排查定位和处理、搬运、包装、送修以及修复后的设备或设施的搬运、安装、运行测试等相关配套服务产生的一切费用，由成交人负责（其费用包含在投标总价中，不计入成交人承担的50000元的“不可预见维护费”中）。

监测控制中心、网络机房中的防火墙、服务器、交换机、路由器、程控交换机出现故障时，成交人应先行提供备用设备或配件（简称“备品备件”）以保证系统整体正常运行，同时依据相应条款进行故障处理。成交人提供的备品备件产权不转移给采购人，备品备件相关费用不计入本次成交费用中。

5.2不包含在故障处理范围的情况说明

（1）运行维护期间新购的或仍在原厂保修期内的技术设备，成交人不负责维修。

（2）非成交人原因导致的意外事故（火灾、浸水、交通事故等）造成的大范围设备故障，成交人不负责维修。

- 6.故障处置响应时效要求

（1）根据故障的严重程度和影响程度的不同，应按照故障等级要求进行故障处理，故障等级分为一级（重大）故障、二级（主要）故障、三级（次要）故障，不同等级故障应在相应时限内处置完成，对应时限要求也应满足国家和省有关监测设施巡检规范中有关故障处理时效要求，如遇特殊情况，经采购人同意后，可对时限进行适当调整。

（2）一级（重大）故障指监测设施（如监测测向主设备发生故障无法启动、监测测向天线故障、网络通信中断、供电系统断路等）和相关系统（如工控机故障、系统软件报错无法启动）出现瘫痪，监测测向功能丧失、设施运行中断或关键业务数据丢失等，导致监测系统无法正常运行使用的。一级故障的响应时限应在30分钟内，故障处理方案应在4小时内提交或反馈，业务恢复时限应在24时内。

（3）二级（主要）故障指监测设施和相关系统部分功能出现故障（如监测及测向系统自检设备处于虚拟状态、安防动力环境监控系统发生告警等）、系统性能下降，影响设施正常运行或监测测向结果出现较大误差，以及可能造成设施瘫痪或监测业务中断的重大隐患。二级故障的响应时限应在 2 小时以内，故障处理方案应在8小时内提交或反馈，业务恢复时限应在 48小时。

（4）三级（次要）故障指监测设施和相关系统部分功能和性能受影响（如视频监控系统故障、空调设备故障、防雷设施故障及其他配套设施故障等），但监测业务及其他主要功能仍可正常运行的情况。三级故障的响应时限应在12小时以内，故障处理方案应在24小时内提交或反馈，业务恢复时限应在72小时以内。

7.其他服务

- （1）现场随工服务。运维服务期内根据采购人实际工作需求，配合采购人到监测站点现场进行随工，随工内容包括站点更新改造、设备扩容、施工以及委托第三方处理业务设备故障等情况。

- （2）配合测试验证工作。运维服务期内根据采购人实际工作需求，前往测试场地配合采购人对即将进行测试验证的监测系统进行搭建和调试。

- （3）天线拆装服务。运维服务期内根据采购人实际工作需求，免费提供天线拆装服务。

- （4）站点选址工作。运维服务器内根据采购人实际工作需求，免费提供站点选址服务。

- 8.服务响应要求

8.1成交人须对照行业标准，针对代维内容制定相应的项目技术服务实施方案书；

8.2成交人对每项代维维护内容须建立维护档案，所有维护活动均应该有相应的记录；

8.3成交人须承诺中标后将与采购人签订相关保密协议，并在开展维护工作中，保证采购人的网络、数据的安全，并保守采购人的网络、系统、数据和业务的秘密；

8.4成交人有义务对采购人使用的所有设备及系统的运行情况提出优化、升级等合理化建议及方案；

8.5维护期间对系统所有相关操作，包括：系统的安装、配置、硬件更换、软件升级等工作，必须经采购人同意并签字确认后方可实施；

8.6更换下的元器件和设备产权归采购人所有，成交人不得以任何理由带走；

8.7成交人应严格按照所制定的维护制度和操作规程实施维护工作，并有完整的记录档案。

三、商务条件

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：合同签定后自2024年6月1日起至2025年5月31日止

3、交付条件：经采购人验收合格

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 根据代维服务管理考核办法（附件三）进行考核。2025年第三季度末考核得分在80分以上（含80分）为考核合格 |
| 2 | 根据代维服务管理考核办法进行考核。2025年第四季度末考核得分在80分以上（含80分）为考核合格 |
| 3 | 根据代维服务管理考核办法进行考核。2026年第一、二季度末考核得分在80分以上（含80分）为考核合格 |

代维服务管理考核办法详见附件二。

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 2025年第三季度考核合格后，支付30％合同款的服务费（成交人须提供30％合同款的正式发票） |
| 2 | 50 | 2025年第四季度考核合格后，支付50％合同款的服务费（成交人须提供50％合同款的正式发票） |
| 3 | 20 | 2026年第一、二季度考核合格后，支付剩余20％合同款的服务费（成交人须提供20％合同款的正式发票） |

8、投标报价

报价包括但不限于人员的投入、检测设备、维修等部分，还要包括可能的运输、安装、调试、培训等配套服务，同时应考虑合同中可能出现的索赔和变更。

9、结算要求：采购人根据成交人的服务情况进行综合考核并确定每期最终支付费用（支付金额为每期结算费用基准金额减去考核指标扣罚费用），在收到成交人开具的等额正式发票后10个工作日内，向中标方支付费用。

10、质量保障

- 10.1成交人需为本项目配备不少于3人的服务团队,成交人所承担维护工作的人员应与响应文件上载明的项目小组人员一致，并有相应的措施保证维护队伍的稳定和维护工作的稳定开展。如确需更换维护人员应事先书面提出更换理由并征得采购人同意，并提供与所更换维护人员具有相同资质的人员名单及资质证明。

- 10.2成交人应建立完整的维护服务操作指南和详细的维护服务记录，方便人员变动的工作交接和新人的培训，确保维护工作正常开展。

- 10.3成交人在维护工作中要严格遵守维护操作规范，注意保护人身安全和技术设施(设备)等资产安全，否则应承担赔偿责任。

- 10.4成交人发现技术设施(设备)出现问题时(包括安全隐患、功能异常、指标下降等)，应及时向采购人书面汇报，并提出维护意见。成交人须协助采购人解决问题，所需的人员、车辆及工具由成交人提供。

- 10.5经成交人维修过的设备，各项性能指标不得低于维修维护前的水平，同时采取措施确保同一故障不反复出现。

11、违约责任

- 11.1因成交人原因造成采购合同无法按时签订，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

- 11.2在签定采购合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，对采购人造成的损失的，成交人需支付相应的赔偿。

- 11.3因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

- 11.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

- 11.5在明确违约责任后，成交人应在接到采购人的书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

四、其他事项

- 1.本项目不允许成交人以任何名义、理由和方式进行转包、分包，如有出现上述情形，采购人有权单方终止合同，因此产生的损失和费用由成交人承担。

- 2.采购人每季度对成交人的服务进行一次考核（代维服务管理考核办法见附件二），出现以下情况时，采购人有权有权单方终止合同，因此产生的损失和费用由成交人承担：

（1）季度考核出现2次低于80分的；

（2）季度考核出现1次低于60分（不含）的；

（3）对于站点发生故障且已通知代维单位按工单约定时间和要求进行故障解决的，发现并核实4次未及时完成的。

- 3.成交人应为本项目实施提供充足的人力资源保障以及相应的车辆、仪器、仪表工具等。

- 4.成交人需与采购人签订保密协议，承诺在运行维护服务过程中，须严格遵守保密纪律，保守采购人的网络、地址、坐标、系统、数据和业务秘密。禁止在未经采购人同意的情况下查阅、拷贝、操作设备中的数据（包括但不限于无线电监测设备中的数据、图表、文字信息等）。对监测站和监测设施的名称型号、标识码、地理位置等以及在运行维护过程中取得的图片、数据和其他信息要严格保密。

附件一

运维服务监测站点（设施）信息表

| 序号 | 监测站名称 | 大概站址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XX固定监测站 | 福建省三明市三元区 |
| 2 | XX固定监测站 | 福建省三明市永安市区 |
| 3 | 沙县XX固定监测站 | 福建省三明市沙县 |
| 4 | XX固定监测站 | 福建省三明市三元区 |
| 5 | 大田XX监测站 | 福建省三明市大田县城 |
| 6 | 泰宁XX监测站 | 福建省三明市泰宁县城 |
| 7 | 三明XX监测站 | 福建省三明市三元区 |
| 8 | 永安XX监测站 | 福建省三明市永安市大湖镇 |
| 9 | 永安XX监测站 | 福建省三明市永安市 |
| 10 | 尤溪XX监测站 | 福建省三明市尤溪县城 |
| 11 | 建宁XX监测站 | 福建省三明市建宁县城 |
| 12 | 将乐XX监测站 | 福建省三明市将乐县城 |
| 13 | 明溪XX监测站 | 福建省三明市明溪县城 |
| 14 | 宁化XX监测站 | 福建省三明市宁化县城 |
| 15 | 清流XX监测站 | 福建省三明市清流县城 |
| 16 | 沙县XX监测站 | 福建省三明市沙县区 |
| 17 | 三明市XX监测站 | 福建省三明市三元区 |
| 18 | 三明市XX监测站 | 福建省三明市三元区 |
| 19 | 沙县XX监测站 | 福建省三明市沙县区 |
| 20 | 永安XX监测站 | 福建省三明市永安市小陶镇 |
| 21 | 尤溪XX监测站 | 福建省三明市尤溪县洋中镇 |
| 22 | 永安XX监测站 | 福建省三明市永安市 |
| 23 | 大田XX监测站 | 福建省三明市大田县 |
| 24 | 监测控制中心 | 福建省三明市三元区 |
| 25 | 网络机房 | 福建省三明市三元区 |
| 26 | 移动监测站 | 福建省三明市三元区 |
| 27 | 便携式监测设备 | 福建省三明市三元区 |

备注：增减技术设施（设备）维护量由双方认定，确定正式交接之日后起算；正式交接之日若在当月15日前（含15日）的，将纳入当月维护量进行核算，若在当月15日后的，将计入下月维护量进行核算。

- 附件二

- 代维服务管理考核办法

（一）考核评分组成及标准

每个服务周期(三个月)服务结束后的15日内成交人须提交一份满足要求的周期运维服务材料，每个服务周期(三个月)运维材料提交后的第一周内，采购人将按以下标准对服务情况进行考核，考核评价总分为100分，主要分为：

##### 1.定期巡检情况考核（30分）

成交人应根据服务周期要求按时完成定期巡检工作，并提交巡检相关的报表、报告、日志记录、统计分析、评测报告等材料。

考核要求和扣分标准如下：

（1）定期巡检工作情况考核（分值20分）

①逾期未进行定期巡检的，每个站扣1分；

②逾期超过10天仍未进行定期巡检的，每个站的扣5分；

③定期巡检工作事项未完成的，每发现一项扣2分；

④定期巡检弄虚作假的，每发现一次扣10分。

（2）材料和报告提交情况考核（分值10分）

①逾期提交的每次扣1分；

②逾期超过5天仍未提交的扣5分；

③材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

④提交的材料每少一份扣1分；

⑤提交的材料报告作假的，每发现一次扣5分。

##### 2.日常检查情况考核（20分）

成交人应根据服务周期要求按规定完成站点的日常检查工作，并按时提交日常检查相关的报表、报告、日志记录、统计分析、评测报告等材料。

考核要求和扣分标准如下：

（1）日常检查工作情况考核（分值10分）

①逾期未进行日常检查的，每个站扣1分；

②逾期超过10天仍未进行日常检查的，每个站的扣5分；

③日常检查工作事项未完成的，每发现一项扣2分；

④日常检查弄虚作假的，每发现一次扣10分。

（2）材料和报告提交情况考核（分值10分）

①逾期提交的每次扣1分；

②逾期超过5天仍未提交的扣5分；

③材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

④提交的材料每少一份扣1分；

⑤提交的材料报告作假的，每发现一次扣5分。

##### 3.应急及重大活动保障运维情况考核（10分）

中标人应根据实际的应急及重大活动保障运维需求，按要求完成运维保障服务，并提交相应的材料、报表、预案、措施等材料。

考核要求和扣分标准如下：

（1）材料和报告提交情况考核（分值5分）

①逾期提交的每次扣1分；

②逾期超过5天仍未提交的扣3分；

③材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

④提交的材料每少一份扣1分；

⑤提交的材料报告作假的，每发现一次扣5分。

（2）应急维护及重大活动保障工作情况考核（分值5分）

①未做好应急维护工作的，每次扣1分；

②未按时完成灾后恢复工作的，每次扣2分；

③重大活动保障提供的服务不到位，每次扣1分；

④未做好专项巡检工作的，每次扣2分。

##### 4.故障排查及维修服务情况考核（20分）

中标人应根据设备故障处置维修响应级别规定的时间及时进行故障排查维修，并按要求提供相关故障排查分析、解决、处理等报告材料。

考核要求和扣分标准如下：

（1）故障排查及维修服务工作情况考核（分值10分）

①故障发生后响应不及时的，每次扣1分；

②故障发生后未按要求到达现场处理的，每次扣2分；

③故障发生后未按要求处理和解决故障的，每次扣3分；

（2）故障材料、报告提交情况考核（分值10分）

①逾期提交的每次扣1分；

②逾期超过5天仍未提交的扣3分；

③材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

④提交的材料报告作假的，每发现一次扣5分。

##### 5.运维服务抽查考核（10分）

成交人应根据服务要求及时处理好故障问题，保证设备系统运行完好率，采购人抽查设备的完好率。

考核要求和扣分标准如下：

（1）全年设备完好率考核（分值10分）

①中标人每个季度上报设备完好率，完好率低于90%的，每次扣1分；

②经抽查后完好率未达90%的，完好率每下降2个百分点扣1分；

③采购人抽查后每发现一次完好率未达90%的，每次扣2分；

备注：由于进口设备、天线故障及运营商原因导致的网络故障等情况，且经采购人同意后正在维修的故障情况，不计入完好率考核。

##### 6.运维服务态度情况考核（5分）

考核要求和扣分标准如下：

服务态度情况考核（分值5分）

①服务态度原因发生用户投诉的，每次扣1分；

②参与协助配合的服务工作不积极或接受服务任务讨价还价的，每次扣3分；

③提供维护服务工作态度差，服务热情低的，每次扣1分；

④不服从采购人管理的，扣5分。

##### 7.服务单位遵守规章情况考核（5分）

考核要求和扣分标准如下：

遵守规章情况考核（分值10分）

①违反安全、保密管理规定的，每次扣2分；

②未遵守采购人的规章制度和工作守则的，每次扣1分；

##### ③未做好机房环境卫生和安全等日常管理和应急事项的紧急处置，每次扣2分；

④安全管理未落实到位的，每次扣1分；

⑤每发现一次违反采购人工作规则的，每次扣2分。

注：各扣分项累计扣分，扣完为止。

（二）季度考核分数应用

（1）季度考核得分在60-79分，部分工作无法满足代维服务工作要求，根据得分确认，低于80分的，每低1分，扣减（返还）当季度代维费用的1%，最多扣减（返还）20%；

（2）季度考核得分在60分以下的，完全无法满足代维服务工作要求，扣减（返还）当季度全部代维费用。

（3）因支付需要，需考核多个季度的考核得分的，依据考核得分平均值计算。

（三）其他说明及办法

（1）对于季度考核出现1次低于80分的代维服务工作，将对代维单位予以警告；

（2）对于季度考核出现一次低于60分（不含）或者2次低于80分的情况，我局有权终止合同，因此产生的费用和损失由运维服务提供方承担。