附件1

采购内容及要求

一、项目名称

厦门市无线电监测机房电力消防安防空调等基础设施运维服务项目

二、采购内容

2.1 运维服务范围：厦门市无线电监测机房电力消防安防空调等基础设施运维服务项目主要包含：电力系统、消防系统、安防系统、空调系统等。目前系统设备投入使用年限均超过3年以上，现拟采用运维外包服务方式，根据系统运行的实际需求，结合系统可用性要求，由报价人提供服务。主要服务内容包括：日常检查、定期巡检、应急及重大活动运维、故障处理、故障修复、技术支持等。

2.2 运维服务期限：12个月。

2.3 运维服务清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电力系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）、供、配电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电系统 | 配电柜带RS485数字多功能智能仪表、施耐德开关、工业插座、墙面插座、应急灯以及线路 | 国产 | 项 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 2 | 配电系统 | 配电柜带RS485数字多功能智能仪表、施耐德开关、工业插座、墙面插座、应急灯以及线路 | 国产 | 项 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 3 | 综合配电柜 | 配电柜带RS485数字多功能智能仪表、施耐德开关、工业插座、墙面插座、应急灯以及线路 | 国产 | 项 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 电控机房 |
| （2）、网络远程监控管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CLEVER网络远程监控管理系统NPM | IEC320 C13插座带防松脱装置+C19插座带防松脱装置组合，监测、控制每位的电流、电压、电能， 32A输入 | CLEVER | 套 | 10 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 2 | CLEVER网络远程监控管理系统NPM | ND054H2453 | CLEVER | 套 | 10 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 3 | 微细环境传感器 | CSTH1011 | CLEVER | 个 | 10 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 4 | CLEVER网络远程监控管理系统NPM | ND054H2453 | CLEVER | 套 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 电控机房 |
| 5 | 微细环境传感器 | CSTH1011 | CLEVER | 个 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 电控机房 |
| 6 | CLEVER网络远程监控管理系统NPM | ND054H2453 | CLEVER | 套 | 14 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 7 | 微细环境传感器 | CSTH1011 | CLEVER | 个 | 10 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| （3）、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源（B级）复合高能量避雷器 | DEHNvap DVA CSP 100 | DEHN | 个 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 2 | 电源（B级）复合高能量避雷器 | DEHNvap DVA CSP 100 | DEHN | 个 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 3 | 电源C级防浪涌过电压保护器 | DEHNguard M TT 385 | DEHN | 个 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 4 | 电源C级防浪涌过电压保护器 | DEHNguard M TT 385 | DEHN | 个 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 电控机房 |
| 5 | 电源C级防浪涌过电压保护器 | DEHNguard M TT 385 | DEHN | 个 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 6 | 电源D级防浪涌过电压保护器 | DEHNrail M 4P 255 | DEHN | 个 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 7 | 电源D级防浪涌过电压保护器 | DEHNrail M 4P 255 | DEHN | 个 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 电控机房 |
| 8 | 电源D级防浪涌过电压保护器 | DEHNrail M 4P 255 | DEHN | 个 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 9 | 等电位连接器 | 定制 | 国产 | 个 | 3 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| （4）、UPS不间断电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源主机及配件 | ITA-30KVA配通讯卡及电池柜、32节蓄电池（仅维护检测，属于易耗品，不含免费更换） | 艾默生 | 套 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房、广通机房 |
| 2 | UPS不间断电源主机及配件 | ITA2-30KVA配通讯卡及电池柜、32节蓄电池（仅维护检测，属于易耗品，不含免费更换） | 维谛 | 套 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 3 | UPS不间断电源主机及配件 | ITA2-30KVA配通讯卡及电池柜、32节蓄电池（仅维护检测，属于易耗品，不含免费更换） | 维谛 | 套 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 4 | UPS不间断电源主机及配件 | ITA2-5KVA配通讯卡及电池柜、16节蓄电池（仅维护检测，属于易耗品，不含免费更换） | 维谛 | 套 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 电控机房 |
| 二、消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟雾报警传感器 | - | 海湾 | 个 | 9 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房、广通机房 |
| 2 | 温度报警传感器 | - | 海湾 | 个 | 9 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房、广通机房 |
| 3 | 电气火灾监控系统平台（pc，app） | 天一达 SG-CTD01 | 天一达 | 套 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 4 | 平台服务及4G通信流量费 | 天一达4G | 天一达 | 套 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 5 | 电流互感器250A | 天一达 250A | 天一达 | 套 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 6 | 温度传感器250A | 天一达 250A | 天一达 | 套 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 7 | 剩余电流互感器250A | 天一达 250A | 天一达 | 套 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 8 | 组合式探测器4G | 天一达4G | 天一达 | 套 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 9 | 故障电弧探测器 | 天一达 SG-AFDP | 天一达 | 套 | 7 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 10 | 数据中继4G | 天一达4G | 天一达 | 套 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 11 | 故障电弧探测器（独立 ID） | 天一达 SG-AFDP | 天一达 | 套 | 6 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 12 | 电流互感器250A | 天一达 250A | 天一达 | 套 | 3 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 13 | 温度传感器250A | 天一达 250A | 天一达 | 套 | 3 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 14 | 剩余电流互感器250A | 天一达 250A | 天一达 | 套 | 3 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 15 | 组合式探测器4G | 天一达4G | 天一达 | 套 | 3 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 16 | 故障电弧探测器 | 天一达 SG-AFDP | 天一达 | 套 | 12 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 三、安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D1数字硬盘录像机 | NVR102-16-DT | 大华 | 台 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 2 | 半球网络红外高清摄像机 | IPC322E-IR-F60-DT | 大华 | 台 | 5 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 3 | 指纹IC卡门禁机 | F2 | 中控 | 个 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 4 | 端子、配件、线缆 |  | 国产 | 项 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 5 | 感应门锁系统 | 感应滑动双开门 | 国产 | 项 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 6 | 32路硬盘录像机 | DS-8632N-I8 | 海康威视 | 台 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 7 | 400万网络红外枪式摄像机80米红外 | DS-2CD2T46FDWDA3-I3 | 海康威视 | 台 | 13 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 8 | 400万网络球形摄像机 | IDS-2DF8425IXR-AFW/S1 | 海康威视 | 台 | 4 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 9 | 400万网络红外枪式摄像机30米红外 | DS-2CD2T46DWD-I3 | 海康威视 | 台 | 10 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 10 | 200万网络红外半 球摄像机 | DS-2CD2325D-I | 海康威视 | 台 | 10 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 11 | 130万网络红外电 梯专用半球摄像机 | DS-2CD2526FWDV2-IS | 海康威视 | 台 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 12 | POE交换机 | S5016PV3 | H3C | 台 | 3 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 13 | 电梯专用无线网桥 | DS-3WFO1C-2NE | 海康威视 | 对 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 14 | 8路视频录像机主机 | DS-7808NB-K2 | 海康威视 | 台 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 电控机房 |
| 15 | 200万网络红外半球摄像机 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康威视 | 台 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 电控机房 |
| 16 | POE 交换机 | S1730S-L16PR-A | 华为 | 台 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 电控机房 |
| 17 | 指纹门禁一体机 | F2 | 中控 | 个 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 电控机房 |
| 18 | 门禁系统 | ZEM 720 | 中控 | 套 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 19 | 数字硬盘录像机 | DS-7804N-K1/C(D) | 海康威视 | 台 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 鸿山机房 |
| 20 | 数字硬盘录像机 | 4路POE硬盘录像机 | 海康威视 | 台 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 鸿山机房 |
| 21 | 高清红外网络枪式摄像机 |  | 海康威视 | 台 | 4 | 巡检、维护、故障恢复 | 鸿山机房 |
| 22 | 400万网络球形摄像机 |  | 海康威视 | 台 | 2 | 巡检、维护、故障恢复 | 鸿山机房 |
| 四、空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 艾默生Smart Row 封闭冷通道恒温恒湿精密空调系统 | DME12MHSR；制冷量：≧11KW，制冷系统风机是处于UPS 保护下，在停电或压缩机故障时，空气循环仍可持续 | 艾默生 | 套 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 2 | 精密空调系统 | DME12MHD1，制冷量：≧11KW，自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能 | 艾默生 | 套 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 黄厝机房 |
| 3 | 柜式空调 | KF51LW/Y-GC | 美的 | 套 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 4 | 维谛封闭冷通道恒温恒湿精密空调系统 | MSR2-F12AC | 维谛 | 套 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 广通机房 |
| 5 | 柜式空调 | FVQNO3AA/RXQN03AAV | 大金 | 套 | 1 | 巡检、维护、故障恢复 | 电控机房 |

三．报价人资格要求

3.1报价人针对本项目能提供主要设备的备品备件服务，要有专门的自有备品备件仓库或固定场所，并针对本项目提供详细的维护方案，能够针对本项目组建专门的实施团队，具备相关技术能力。

3.2 报价人须至少具有电子与智能化相关专业承包贰级资质，负责本项目的项目经理应至少具有机电专业的二级建造师证书；本项目技术负责人需具备公有制电气相关专业中级或高级工程师证书，拟投入本项目的维护人员应分别持有制冷与空调作业的《特种作业操作证》、低压电工作业的《特种作业操作证》，须提供以上相关人员近六个月的社保缴交证明及证书复印件并加盖报价人公章。

3.4 报价人需提供至少2个同类维保项目的实施业绩案例（自2023年1月后，涉及本项目相关设施设备的施工或维护案例，需提供中标通知书、合同复印件和验收报告等材料证明）。

3.5 报价人在项目实施过程中，应做好安全管理工作，确保项目实施安全（包括但不限于自身人员安全以及设备安全等），采购人不对报价人安全负责。报价人应加强与采购人联系沟通及汇报工作，发现问题及时上报。

详细人员配备要求如下：

| 职位 | 人员数量 | 证书名称 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 机电专业的二级建造师证书、智能化或电气相关专业中级工程师 |
| 技术负责人 | 1人 | 公有制电气相关专业中级工程师 |
| 维护人员 | 1人 | 制冷与空调作业的《特种作业操作证》 |
| 维护人员 | 3人 | 低压电工作业的《特种作业操作证》 |
| 安全员C证 | 1人 | 住建局颁发的安全员C证 |

四．技术服务要求

4.1 技术服务要求

技术设施运行维护工作包括日常检查、定期巡检、故障处理、设施维修、应急及重大活动保障运维等。

（1）日常检查

报价人应结合日常工作任务，做好各类设施的日常检查工作，设施日常检查应包括以下内容：检查各个系统的整体运行情况；其中联网运行的技术设施每月至少检查两次，其他未联网运行的技术设施每个月至少检查一次，并填写附件1：《无线电管理技术设施日常检查工作记录表》。

（2）定期巡检

报价人应编制巡检计划并定期对维护设备开展巡检工作，做好各类技术设施的维护、保养及关键技术指标核查，排除故障隐患，及时做好故障维修。报价人参照附件2：《无线电管理技术设施运行维护定期巡检项目总表》及各项目表确定技术设施的巡检项目、巡检要求和巡检周期。

（3）故障处理

报价人应建立技术设施故障处理、故障跟踪反馈机制。技术设施出现故障，应分析故障原因，判定故障等级，制定故障解决方案，在规定时限内处理完成，填写附件3：《故障处理记录表》，定期对故障现象和处理情况按故障类别等内容进行汇总统计和分析

（4）设施维修

技术设施及其部件需进行维修或更换的，报价人应确保设施仍能满足工作需要，对影响其关键技术指标的核心部件进行维修或更换后，报价人应及时对其主要性能指标进行核验，保证该设施技术指标无明显下降。维修或更换核心部件周期较长的，报价人应配备应急备用设备，避免影响业务开展。技术设施及其部件维修产生的一切费用（包括但不限于检测、拆除、安装、运输、调试等）由报价人承担。

（5）应急及重大活动保障运维

报价人应采购人要求提前制定应急及重大活动运行维护预案，在采购人执行应急及重大活动无线电保障任务时，切实做好任务期间技术设施的运行维护工作，保障技术设施运行的可靠性和稳定性，任务结束后填写附件4：《应急及重大活动运维保障记录表》。

（6）台账制作归档

报价人应建立完善规范的运维台账，对技术设施运维工作中的报告、表格和相关数据进行归档并妥善保存备查。报价人要组织人员收集所维护设施的技术文档、安装配置文件、操作维护手册、相配套的安装介质、设施运维巡检记录以及设施故障维修记录等一并纳入运维档案管理。

（7）定期自查

报价人应定期开展技术设施运行维护情况的自查工作，发现问题及时整改。代维工作不重视、管理不到位导致出现运维责任事故的，将根据情节轻重追究责任。

（8）考核与总结报告

采购人每季度对报价人的运维服务进行考核，根据考核情况支付运维服务费用。报价人需根据采购人要求，编报整个运维周期内所有相关系统设施的运行维护工作完成情况，并填写附件5：《无线电管理技术设施运行维护情况表》及各明细表。

4.2故障等级划分及响应

技术设施故障分为一级故障、二级故障、三级故障，不同等级故障报价人应在规定时限内完成相应处理。其中：

一级故障指技术设施和相关系统出现瘫痪，导致设施运行中断或业务数据丢失，情况紧急。一级故障的响应时限应在30分钟内，业务恢复时限应在12小时内。

二级故障指技术设施和相关系统部分功能出现故障、系统性能下降，影响设施正常运行以及可能造成设施瘫痪或业务中断的重大隐患。二级故障的响应时限应在1小时以内，业务恢复时限应在24小时以内。

三级故障指技术设施和相关系统部分功能和性能受影响，但业务及其他主要功能仍可正常运行的情况。三级故障的响应时限应在2小时以内，业务恢复时限应在48小时以内。

遇特殊情况，如应急及重大活动保障时，报价人应按照采购人的运维要求，并制定相关的应急解决方案，提供充足的备品备件及现场技术人员支持。

五、运维服务要求

1.报价人应为本项目成立专业运维服务团队，指定唯一联系人（项目经理），派遣专业运维服务人员根据既定的运维服务方案实施巡检计划，及时完成故障设备维修（送修）任务，每季度汇报服务项目完成情况，及时统计运维服务数据信息并提交给采购人。

2.报价人应积极配合采购人共同实施对运维服务人员的监督和管理，运维服务人员需遵守采购人工作的相关规章制度及保密制度。采购人有权对不满足工作要求的运维服务人员向报价人提出更换的要求，如发现工作上有弄虚作假情况，采购人有权做出相应处理，直至终止合同并追究运维服务方相应责任。

3.报价人承担并不限于主动发现问题，报告问题，提出解决方案、解决问题、并提出优化或升级改造等合理化建议的责任和义务，还承担并不限于对设施软硬件的固件及时进行优化、更新、升级等的责任和义务。以上所有责任和义务的目标是保证整个运维项目的稳定、可靠和可持续运行。

4.所有涉及无线电信息系统基础运维服务时所记录、收集、整理、撰写的其他信息或文稿材料，仅限运维人员在运维现场内部使用，未经授权不得提供他人使用。在运维过程中运维服务人员做好的所有文档的记录和归档工作，包括各种形式的服务总结、工作汇报及技术方案等，提交给采购人确认。服务期结束后装订成册作为服务验收依据。

5.其他要求：在运维期间，报价人即成为保证整个信息系统基础环境运维系统正常运行的第一责任方，承担协调、组织、配合相关各方工作的责任，无论是何原因出现故障需要设备维修，无论“在保”或“过保”的设备维护维修，均以优先保证整个监测网络的正常运行为最高目标，不得以任何理由推诿代维方作为第一责任方应承担的责任。

六、代维服务质量监督管理考核办法

报价人应接受采购人的运维服务考核管理，并依据采购人有关规定做好所承担的运维服务等工作，以提供优质的技术服务为目标，建立工作规范、服务流程和管理制度等。每个服务周期（三个月）结束后，采购人对报价人履行合同情况及服务质量进行指导、检查和季度考核。所有服务项目均为采购人考核内容，考核采用现场检查、临时抽查等方式，依据事实和效益，客观评价，奖惩挂钩。

一、考核说明

1.运维服务期代维考核评价办法

1）运维服务期代维服务各个季度考核得分均在90分以上（含90分）为优秀；

2）运维服务期代维服务各个季度考核得分均在80分以上（含80分）为合格；

3）运维服务期代维服务出现一次季度考核得分低于80分以下（不含80分）为不合格。

2.季度考核评价办法

1）季度考核得分在80分以上（含80分），满足运维服务工作要求，全额支付当季度运维费用；

2）季度考核得分在60-79分（含60分），部分工作无法满足运维服务工作要求，根据得分确认，低于80分的，每低1分，扣减当季度运维费用的5%，最多扣减50%；

3）季度考核得分在60分以下，完全无法满足运维服务工作要求，当季度全部运维费用不予支付，同时，采购人可以单方面解除合同，并要求报价人支付合同总额的50%作为赔偿。

二、考核内容

每个服务周期季度服务结束后的15日内代维单位须提供一份满足要求的季度服务材料，每个服务周期季度服务材料提交后，采购人将按以下标准对服务情况进行考核，考核评价总分为100分，主要分为：

1.定期巡检情况考核（20分）

代维单位应根据服务周期要求按时提交定期巡检相关的报表、报告、日志记录、统计分析、评测报告等材料，并按规定完成技术设施的定期巡检工作。

考核要求和扣分标准如下：

（1）材料和报告提交情况考核（分值10分）

①逾期提交的每逾期1天扣1分；逾期超过5天仍未提交的扣5分；

②材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

③提交的材料每少一份扣1分；

④提交的材料报告作假的，每发现一次扣5分。

（2）现场巡检工作情况考核（分值10分）

①逾期未进行现场巡检的，每个技术设施扣2分；

②逾期超过10天仍未进行现场巡检的，每个技术设施的扣5分；

③现场巡检工作事项未完成的，每发现一项扣2分；

④现场巡检弄虚作假的，每发现一次扣10分。

2.日常检查情况考核（15分）

代维单位应根据服务周期要求按时提交日常检查相关的报表、报告、日志记录、统计分析、评测报告等材料，并按规定完成技术设施的日常检查工作。

考核要求和扣分标准如下：

（1）材料和报告提交情况考核（分值5分）

①逾期提交的每逾期1天扣1分；逾期超过5天仍未提交的扣5分；

②材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

③提交的材料每少一份扣1分；

④提交的材料报告作假的，每发现一次扣3分。

（2）日常检查工作情况考核（分值10分）

①逾期未进行日常检查的，每个技术设施扣2分；

②逾期超过10天仍未进行日常检查的，每个技术设施的扣5分；

③日常检查工作事项未完成的，每发现一项扣2分；

④日常检查弄虚作假的，每发现一次扣10分。

3.故障排查及维修服务情况考核（20分）

代维单位应根据设备故障处置维修响应级别规定的时间及时进行故障排查维修，并按要求提供相关故障排查分析、解决、处理等报告材料。

考核要求和扣分标准如下：

（1）故障材料、报告提交情况考核（分值10分）

①逾期提交的每逾期1天扣1分；逾期超过5天仍未提交的扣3分；

②材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

③提交的材料报告作假的，每发现一次扣5分。

（2）故障排查及维修服务工作情况考核（分值10分）

①故障发生后响应不及时的，每次扣2分；

②故障发生后未按要求到达现场处理的，每次扣3分；

③故障发生后未按要求处理和解决故障的，每次扣3分；

4.其他专项工作完成情况考核（15分）

代维单位应根据实际情况，在四个服务周期内合理安排完成专项工作任务，包括但不限于：铁塔抱杆的检测维护及防锈处理、监测技术设施测试验证、实验室检测系统校准验证专项检查、应急及重大活动保障运维等。

考核要求和扣分标准如下：

（1）材料和报告提交情况考核（分值5分）

①逾期提交的每逾期1天扣1分；逾期超过5天仍未提交的扣3分；

②材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

③提交的材料每少一份扣1分；

④提交的材料报告作假的，每发现一次扣5分。

（2）其他专项工作完成情况考核（分值10分）

①针对年度监测技术设施测试验证专项任务：

a.未按时完成技术运维服务工作的，每缺少一个扣1分；

b.维护质量不符合要求的，每发现一处扣2分；

②针对应急维护及重大活动保障运维：

a.未做好应急维护工作的，每次扣3分；

b.未按时完成灾后恢复工作的，每次扣2分；

c.重大活动保障提供的服务不到位，每次扣3分；

d.未做好专项巡检工作的，每次扣2分。

5.运维服务抽查考核（10分）

代维单位应根据服务要求及时处理好故障问题，保证设备系统运行完好率，采购人抽查设备的完好率。

考核要求和扣分标准如下：

（1）设备完好率考核（分值10分）

①代维单位每个季度上报设备完好率，完好率低于90%的，每次扣2分；

②经抽查后完好率未达90%的，完好率每下降2个百分点扣1分；

③采购人抽查后每发现一次完好率未达90%的，每次扣5分；

6.运维服务态度情况考核（10分）

代维单位应按本项目要求提供运维服务。

考核要求和扣分标准如下：

（1）服务态度情况考核（分值10分）

①服务态度原因发生用户投诉的，每次扣3分；

②参与协助配合的服务工作不积极或接受服务任务讨价还价的，每次扣3分；

③提供维护服务工作态度差，服务热情低的，每次扣2分；

④不服从采购人管理的，每次扣5分。

7.服务单位遵守规章情况考核（10分）

代维单位应按本项目要求遵守相应的规章。

考核要求和扣分标准如下：

（1）遵守规章情况考核（分值10分）

①违反安全、保密管理规定的，每次扣2分；

②未遵守采购人的规章制度和工作守则的，每次扣1分；

③未做好机房环境卫生和安全等日常管理和应急事项的紧急处置，每次扣2分；

④安全管理未落实到位的，每次扣1分；

⑤每发现一次违反采购人工作规则的，每次扣2分。

附件、运维服务表单

附件1：《无线电管理技术设施日常检查工作记录表》

| 单位名称 |  |  |  |  | 检查设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  | - 查看监控与门禁系统是否均正常运作，包含回放功能、录像功能等； - 检查精密空调制冷加热、加湿除湿功能是否正常； - 测试电气系统运行情况，包含电流、电压、负载等。 - 检查配电柜与UPS整体系统运行情况，配套电池充放电状态； - 检查电气火灾监控系统运行情况； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 是否正常 | 处理情况 |  | 检查时间 | 检查人员 | 审核人 |  | 负责人 | 备注 |

注：可根据运行维护日常检查工作需要调整。

附件2：《无线电管理技术设施运行维护定期巡检项目总表》

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础环境运维 | 巡检项目包括安防系统设备（视频监控与门禁等）、制冷系统（精密空调、柜式空调等）、电气系统（机房UPS、配电柜、NPM电源插座、防雷器、电气火灾监控等）。 |

备注：根据《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》中对各类技术设施的设备配置要求，如果该设备的配置要求为“根据设备要求配置”、“根据任务配置”、“可选”等，则在上表中以“可选”形式进行巡检要求。

附件3：《故障处理记录表》

| 故障名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障发现时间 |  | 故障恢复时间 |  |
| 故障等级 |  | 处理人员 |  |
| 故障描述： |  |  |  |
| 处理记录： |  |  |  |
| 更换备件或送修记录： |  |  |  |
| 故障处理结果： |  |  |  |

处理人员签字： 负责人签字：

附件4：《应急及重大活动运维保障记录表》

| 活动名称 |  | 任务时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人员 |  |  |  |
| 活动简介： |  |  |  |
| 运行维护工作内容： |  |  |  |
| 运行维护工作中出现的问题及处理措施： |  |  |  |
| 补充情况说明： |  |  |  |

维护人员签字： 负责人签字：

附件5：《无线电管理技术设施运行维护情况表》

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 填报日期 |  |
| 日常检测情况 | 本年度共开展XX次日常检查工作，具体如下： XX全年共检查XX次，出现故障XX次，是否已处理。 ....... |
| 定期巡检情况 | 本年度共开展XX次定期巡检工作，具体如下； XX月XX日开展第X次巡检： 巡检范围：黄厝机房，广通机房......... 巡检情况：设备是否正常。是否按计划完成巡检维护工作， 巡检维护过程中存在哪些问题。 |
| 故障处理情况 | 本年度共开展XX次故障处理工作，具体如下： 一级故障：X次 二级故障：X次 三级故障：X次 |
| 应急及重大活动保障运维情 况 | 本年度共开展XX次应急及重大活动保障运维工作，具体如下： 参与XX活动运维，参与保障设备运行是否良好，任务期间设备故障处理情况。 ........... |
| 其他运维工作情况说明 |  |