# 泉州市无线电管理局2026-2027年无线电管理技术设施运行维护服务项目技术和服务要求

## 一、项目概况

为加强无线电技术设施管理，落实运维工作机制，提高无线电技术设施运行维护的规范化水平，保障无线电技术设施运行的安全性、可靠性和稳定性，为无线电管理工作的顺利开展提供有力保障，根据省级无线电技术设施运行维护规定，结合工作实际，现拟将泉州市无线电管理局在用无线电监测指挥控制中心、无线电固定监测站、小型监测站、移动监测站、可搬移监测站、便携式监测设备、无线电信号压制设备和相关的信息系统等无线电管理技术设施向社会购买运维服务，主要包括现场勘察核验与项目建档、定期现场巡检、日常（远程）检查、应急维护及重大活动保障服务、固定监测站运行保障、故障排查及维修服务等，确保各项技术设施有效管理、维护和平稳运行。

## 二、技术和服务要求

### （一）总体要求

本项目运维服务期为一年，运维期内投标人应负责无线电技术设施的日常维护、定期巡检、维修和应急处置工作，保障现有设备、设施的正常运转，并达到如下要求：

1.对无线电技术设施进行测试和检查，确保功能运行正常；

2.为日常无线电监测和重大无线电安全保障提供有力的技术支持；

3.对无线电各类固定监测站的铁塔（抱杆）做好日常维护保养；

4.提供可靠的设备维修（送修）保障服务；

5.维持部分付费固定监测站址使用权益，承担固定站场地使用和能耗费用，保障监测站持续稳定运行；

6.建立包含设施运行状况、技术指标、巡检记录、维护维修情况等运维档案；

7.做好有关工作记录和报表编制、文案管理，妥善处理应急突发事件。

### （二）运维服务规范

1.无管字(1998)20号《国家无线电监测网总体技术方案》

2.国无中(2000)39号《超短波无线电测向系统验收测试方法》

3.国家无线电监测中心《无线电监测网传输(RMTP)规范》

4.YD/T2675-2013《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》

5.GB/T32401-2015《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》

6.《VHF/UHF无线电监测设施建设规范和技术要求(试行)》

7.《福建省无线电管理技术设施运行维护工作指南（试行）》

8.无线电监测固定站运维服务方案

9.有关行业标准和规范(最新)

### （三）运维服务范围

1. 无线电固定监测站（含2个一类站，5个二类站，12个三类站，26个四类站）

2. 无线电监测区域控制中心、计算机中心、网络中心及技术库房

3. 无线电远程技术用房（3个）

4. 可搬移监测站（3套）

5. 移动监测站（2个）

6. 便携式监测设备（≥8套）

7. 无线电信号管制设备（≥5套）

8. 无线电信息系统设备（≥34台）

※服务范围详见附表：维护服务范围清单

### （四）运维服务内容及要求

#### 1. 现场勘察核验与项目建档

##### 1.1勘察巡检要求：

运维服务期第一个月内负责按照巡检的规范要求完成无线电技术设施首次现场勘察采集和巡检核验。

##### 1.2勘察巡检主要内容：

###### （1）对无线电技术设施进行全面测试和检查；

###### （2）对无线电监测配套设施及系统进行常规查验，掌握各类设备及系统的实际运行状况；

###### （3）对无线电技术设施进行现场点验登记，并按照设施类别详细采集记录监测测向系统、控制与网络设备、机房环境和安防监控设备、软件及运行环境等各类设备及系统的基本信息、主要配置情况、运行状况等，收集或绘制各固定站站内设备连接拓扑结构图、安装图、机柜图等；

###### （4）对无线电技术设施全景和各设施局部场景等进行拍摄采集，对各无线电监测设备状态进行综合评估并建立完整的、标准的运维档案;

###### （5）第一个服务周期（三个月）结束后的15日内中标人须提供一份满足要求的首次季度巡检服务记录。

#### 2.定期现场巡检

##### 2.1现场巡检总体要求

（1）实施巡检前应编制巡检计划、规范巡检程序并向采购人报备，巡检内容应满足国家和省有关技术设施巡检规范和要求；

（2）每次现场巡检需对机房环境、设备运行、铁塔天馈、配电防雷、空调运行、消防安防等全要素进行巡查；

（3）保持机房环境整洁，设施完好，发现故障时应及时向采购人汇报，小问题（故障）应当场处理，并做好技术设施巡检维护记录；

（4）每个服务周期（三个月）结束后的15日内中标人须提供一份满足要求的季度巡检服务记录。

##### 2.2现场巡检内容

###### （1）无线电固定监测站

①服务要求

每三个月至少开展一次，定期开展自建机房、配套设施、自建路面的日常维护保养；承担南安石鼓山站、南安飞瓦岩站的用电费用。

铁塔维护保养：每年9月之前开展一次年度安全检查和维护保养。

自建铁塔（抱杆）巡检维护项目包括但不限于：垂直度测量、自然附着物检查（天馈线、雷电预警装置、供电模块、避雷针等）、连接处螺栓检查、防锈蚀处理、塔体镀锌层检查、地阻测试、接地线缆、接触点紧固、防雷接地规范检测等；

非自建铁塔（抱杆）重点做好铁塔（抱杆）自然附着物检查维护（即天馈线、雷电预警装置、供电模块、避雷针等）、接触点紧固、地阻测试、防雷接地规范检测等。

②巡检内容

现场巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关技术设施巡检规范和要求实时更新调整）：

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测通路驻波比检查 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 |
|  |  | 监测功能 |  |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线各阵子工作是否正常。 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  |  | 天线及天线支臂固定情况检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 |
|  |  | 防水情况检查 |  |
| 2 | 监测系统 | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，确保其工作正常。（每年至少一次） |
|  |  | 扫描速度 |  |
|  |  | 电平测量误差 |  |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 接收机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 |
|  |  | 频段扫描 |  |
|  |  | 离散扫描 |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决 |
| 3 | 测向系统 | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 信标台站测试 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 测向机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况，避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 4 | 监测测向软件 | 启动监测测向软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |
|  |  |  | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |
|  |  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。（若有） |
|  |  | 电子地图检查（若有） | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |
|  |  | 数据记录及管理检查（若有） | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |
|  |  |  | 月报功能检查。 |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 6 | 网络系统 | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。 |
|  |  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 |
|  |  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试，确定其各端口数据交换的联通性。由计算机端向交换机及其他联网设备发送测试数据包20个，查看是否丢包，返回时间是否小于50ms。 |
| 7 | 电源系统 | 稳压电源检查 | 稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定。 |
|  |  | 电池状态检查 | 蓄电池是否能正常进行充、放电。 |
|  |  |  | 蓄电池连接处有无松动、腐蚀现象。 |
|  |  |  | 蓄电池外观是否完好、无外壳变形和渗漏。 |
|  |  |  | 蓄电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。 |
|  |  | UPS外观检查 | UPS状态切换正常，状态指示灯显示正确。 |
|  |  | UPS功能检查 | 用电源管理和诊断软件检测UPS运行正常、参数设置正确。 |
|  |  | 供电电压测量 | 分别测量市电电压，稳压电源输出电压、UPS输入输出电压、蓄电池组电压，必要时测量蓄电池单体电压。 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 |
|  |  | 控制线检查 | 天馈控制连接线连接固定正常。 |
| 9 | 遥控系统 | 遥控系统检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 设备本地开关机测试。 |
|  |  |  | 设备远程唤醒、关机测试。 |
| 10 | 视频图像监视系统 | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  | 摄像机&云台功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。 |
|  |  |  | 监控图像测试（截图）。 |
| 11 | 信号分析与识别系统（若有） | 声音转文字功能检查 | 测试声音转文字提取以及对关键字的识别和告警。 |
| 12 | 防雷接地系统 | 机房、供电、设备、网络、天线、铁塔的防雷接地检测 | 馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。 |
|  |  |  | 防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。 |
|  |  |  | 防雷器接地引线连接可靠，线径大小符合规定要求。 |
|  |  |  | 防雷器接地电阻≤4Ω。（每年至少一次） |
|  |  |  | 防雷是否符合要求及避雷针与引下线是否符合规定 |
| 13 | 铁塔及支架 | 铁塔及支架检查 | 铁塔基础数据和垂直度测量检查。（每年至少一次） |
|  |  |  | 镀锌、螺栓、平台、构件、天线支架支臂、爬梯是否发生生锈松动或腐蚀情况检查。（每年至少一次） |
|  |  |  | 周边环境杂物清理。 |
| 14 | 环境监控系统 | 门窗防盗检查 | 检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。 |
|  |  | 温湿度检查 | 检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常。 |
|  |  | 消防检查 | 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施是否正常工作。 |
|  |  | 监控检查 | 检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常。 |
|  |  | 空调检查 | 检查空调是否正常工作。空调风机、过滤网清洗，管道检查，温度设定。 |
|  |  | 传感器检查 | 红外线人体移动、门磁、烟感等传感器是否能够产生报警信息。 |
|  |  | 机房检查 | 检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。 |
|  |  |  | 对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。 |
|  |  |  | 对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，机房外围安全检查和机房防水检查，移除杂物和易燃易爆物品，砍青修枝，排除隐患。 |
|  |  |  | 机房墙体、屋顶是否存在漏水、渗水和裂缝；机房门、馈线窗、空调孔、排气孔是否封堵严密。 |
|  |  |  | 现场记录温湿度情况，与监控设备显示值进行比对。 |
|  |  |  | 检查照明设备是否正常。 |

###### （2）可搬移监测站、移动监测站、便携式监测设备等其他监测设备

①服务要求

每三个月至少巡检维护一次，巡检维护内容包括但不限于：设备开机自检，设备热机（至少60分钟），监测功能测试，测向功能测试，GPS运行测试，固资清点校对，设备清洁，电池充电，移动监测站各接触点紧固、天馈线防水检查，设备库房安全检查、清洁整理等。

②现场巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关监测设施巡检规范和要求实时更新调整）：

1）移动监测站

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测功能 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线各阵子工作是否正常。 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  |  | GPS天线、电子罗盘检查 | GPS天线、电子罗盘功能正常。 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 |
|  |  | 防水情况检查 |  |
| 2 | 监测系统 | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，参考设备厂家出场的设备性能指标对设备进行参考性测试，确保其工作正常。（每年至少一次） |
|  |  | 扫描速度 |  |
|  |  | 电平测量误差 |  |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 接收机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 |
|  |  | 频段扫描 |  |
|  |  | 离散扫描 |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 3 | 测向系统 | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 信标台站测试 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 测向机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 4 | 监测测向软件 | 启动监测测向软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |
|  |  |  | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |
|  |  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |
|  |  | 电子地图检查（若有） | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |
|  |  | 数据记录及管理检查（若有） | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |
|  |  |  | 月报功能检查。 |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 6 | 网络连接 | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。 |
| 7 | 电源系统 | 电源管理模块检查 | 车载充电方式。 |
|  |  |  | 市电充电方式。 |
|  |  | 电池状态检查 | 蓄电池是否能正常进行充、放电。 |
|  |  |  | 蓄电池连接处有无松动、腐蚀现象。 |
|  |  |  | 蓄电池外观是否完好、无外壳变形和渗漏。 |
|  |  |  | 蓄电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。 |
|  |  | 供电电压测量 | 分别测量市电电压，稳压电源输出电压、UPS输入输出电压、蓄电池组电压，必要时测量蓄电池单体电压。 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 |
| 9 | 视频图像监视系统（若有） | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  | 摄像机&云台功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。 |
|  |  |  | 监控图像测试（截图）。 |
| 10 | 信号分析与识别系统（若有） | 声音转文字功能检查 | 测试声音转文字提取以及对关键字的识别和告警。 |
| 11 | 移动监测车 | 车况检查 | 对车辆外观、轮胎、灯光、转向、制动系统及各部分润滑油（脂）、燃油、冷却液、制动液等进行检查。 |
|  |  |  | 保持监测车车内环境整洁，各监测设备周围禁止堆放杂物。 |
|  |  |  | 保持车内通风、干燥、环境良好。 |
|  |  | 车载设备检查 | 清理设备积灰，定期通电，检查车内各设备运行是否正常。 |
|  |  |  | 车载消防设备检查，如检查灭火系统维护情况，检查灭火器是否过期或压力不足等。 |
|  |  |  | 检查机柜散热风扇运行情况，检查机柜及设备紧固性。 |
|  |  | 车辆行驶检查 | 检查车辆机柜防震效果是否正常。 |
|  |  | 车库检查 | 监测车应配有专用车库，检查车库内的市电插座。 |
|  |  |  | 检查车库内不得存放无关杂物，保持车库整洁。 |

2）可搬移监测站

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测通路驻波比检查 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 |
|  |  | 监测功能 |  |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线各阵子工作是否正常。 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  |  | 天线及天线支臂固定情况检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 |
|  |  | 防水情况检查 |  |
| 2 | 监测系统 | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，参考设备厂家出场的设备性能指标对设备进行参考性测试，确保其工作正常。（每年至少一次） |
|  |  | 扫描速度 |  |
|  |  | 电平测量误差 |  |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 接收机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 |
|  |  | 频段扫描 |  |
|  |  | 离散扫描 |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 3 | 测向系统 | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 信标台站测试 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 测向机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 4 | 监测测向软件 | 启动监测测向软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |
|  |  |  | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |
|  |  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |
|  |  | 电子地图检查（若有） | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |
|  |  | 数据记录及管理检查（若有） | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |
|  |  |  | 月报功能检查。 |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 6 | 网络系统（若有） | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。 |
|  |  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 |
|  |  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。 |
| 7 | 电源系统（若有） | 稳压电源检查 | 稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定。 |
|  |  | 电池状态检查 | 设备电池或便携式电源设备是否能正常进行充、放电。 |
|  |  | UPS外观检查 | UPS状态切换正常，状态指示灯显示正确。 |
|  |  | UPS功能检查 | 用电源管理和诊断软件检测UPS运行正常、参数设置正确。 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 |
| 9 | 遥控系统（若有） | 遥控系统检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 设备本地开关机测试。 |
|  |  |  | 设备远程唤醒、关机测试。 |
| 10 | 视频图像监视系统（若有） | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  | 摄像机&云台功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。 |
|  |  |  | 监控图像测试（截图）。 |
| 11 | 信号分析与识别系统（若有） | 声音转文字功能检查 | 测试声音转文字提取以及对关键字的识别和告警。 |

3）便携式监测设备（含专项监测设备）

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式无线电监测系统（接收机及配套天线、随机附件） | 接收机功能性检查 | 设备外观检查，连接线检查整理。 |
|  |  |  | 设备开机自检是否正常。 |
|  |  |  | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 接收机性能检查。 |
|  |  |  | 电池是否能正常进行充、放电。 |
| 2 |  | 系统性能检查 | 配套天线是否齐全、无损 |
|  |  |  | 配套天线驻波比测试 |
|  |  |  | 随机附件是否齐全 |
|  |  |  | 监测系统指标测试 |

###### （3）无线电信号管制设备（含考试保障系统）

现场巡检维护：所有便携式管制设备每三个月至少巡检一次，巡检内容包括但不限于：设备开机自检，设备热机（至少60分钟），压制功能测试，压制效果比对，固资清点校对，设备清洁，电池充电等。

###### （4）无线电信息系统

①服务要求

每三个月至少巡检维护一次，巡检维护内容包括但不限于：对管理局大楼内部网络、主机服务器设备（含存储设备）和视频会议系统进行维护，确保管理局大楼信息网络系统安全、稳定地运行。

②现场巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关技术设施巡检规范和要求实时更新调整）：

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房安防和消防系统 | 机房门禁 | 门禁系统使用是否正常。 |
|  |  | 设备外观 | 机房内各安防和消防设备外观是否存在破损。 |
|  |  | 消防设备 | 查看消防气体压力值表数值是否正常。 |
|  |  | 视频监控 | 查看监控摄像头是否均正常运作，监控图像清晰正常。 |
|  |  |  | 查看硬盘录像机是否存在告警，是否正常保存历史视频。 |
| 2 | 网关路由器 | 外观检查 | 检查设备的接入线缆是否老化、松动；告警警示灯是否有亮。 |
|  |  | 路由功能检查 | 查看路由来确认对应的网络状态是否正常。 |
|  |  | 重要端口状态检查 | 检查设备的重要端口当前状态，查看重要端口是否都开启，与对端的通信是否 存在丢包或高时延。 |
| 3 | 交换机 | 外观检查 | 检查设备接入线缆是否老化、松动；告警警示灯是否有亮。 |
|  |  | 路由功能检查 | 查看路由来确认对应的网络状态是否正常。 |
|  |  | 重要端口状态检查 | 检查设备的重要端口当前状态，查看重要端口是否都开启，端口协商后的模式是否正常，端口的配置信息是否正确。 |
| 4 | 防火墙 | 设备外观 | 检查设备电源、风扇状态、指示灯等硬件运行情况是否正常。 |
| 5 | 视频会议服 务器终端 | 主机设备状况 | 设备外观是否正常、设备运行是否正常、设备指示灯是否正常。 |
|  |  | 核心功能使用 | 服务的核心功能是否使用正常（如会议双流、会议录制等） |
| 6 | 视频会议配 套设备 | 中控设备 | 中控设备（如有）是否正常，是否能够正常将音视频切换到会议所需的配置 |
|  |  | 视频设备 | 显示器是否显示正常，线缆连接是否正常，视频输入源是否配置正常 |
|  |  | 音频设备 | 音箱、麦克风、音频播放器、调音台（如有）等是否运行正常 |
| 7 | 服务器 | 外观指示灯检查 | 硬盘、风扇模块、电源模块的指示灯是否正常。 |
|  |  | 网络状态 | 查看网卡物理状态和系统中显示的状态是否正常，与网关及公共服务器的网络 联通是否正常。 |
|  |  | 系统安全防护 | 查看系统补丁、防病毒软件安装情况。 |
|  |  | 主机负载情况 | CPU 负载情况、内存使用情况、主要负载进程。 |
|  |  | 部署应用系统情况 | 部署的应用系统功能检查，是否正常运行。 |
|  |  | 存储情况 | 根据业务类型和容错需求判断 RAID 级别是否适合（可选） |
|  |  |  | 分区空间使用率状况：是否存在即将写满的分区 |
|  |  | 查看日志 | 查看系统日志是否有异常。 |

###### （5）远程技术用房

现场巡检维护：服务期内总共开展两次，每半年一次。巡检维护内容包括但不限于：机房密封性（含防盗、防水、防潮、防鼠等方面）检查，外观完好性（含机房、铁塔或抱杆、地线等内容）检查，环境参数测试记录（电压、电流、电表读数、温湿度等），系统功能检查测试（室内仪器设备、远程监控等），固资清点校对、室内外卫生清扫、技术用房设施维护保养等。

#### 3. 日常（远程）检查

##### 3.1服务要求

正常工作日，运维人员应每天对所有固定监测站进行一次远程控制、功能测试，对移动监测站、便携式监测设备进行设备清点，及时对馈电设备进行充电，对无线电监测指挥控制中心、计算机中心、网络中心、技术库房进行1次安全检查；每月对移动监测车、可搬移监测站、便携监测设备、无线电信号压制系统、无线电检测设施、无线电信息系统等技术设备至少进行一次功能测试，有故障及时响应处置，并做好检查测试工作记录。

##### 3.2 日常检查及服务内容

###### （1）无线电监测指挥控制中心

日检查内容包括但不限于：检查计算机、服务器、大屏中控、音视频切换等系统运行情况；检查监测、测向应用软件以及其他辅助软件的各种功能；测试网络、数据传输及系统间连通情况，发现故障及时报告并处理。

月检查内容包括但不限于：系统安全检查及测试，对安全漏洞进行修补；对系统进行备份，以便发生灾难性故障时能及时有效恢复系统；对视频会议系统进行检查，确保工作正常；对环境监控系统进行检查，至少包括门窗防盗检查、温湿度检查、监控检查、空调检查、机房环境检查以及消防检查，检查范围延伸至整个办公大楼。

###### （2）无线电固定监测站

检查内容包括但不限于：检查计算机及服务器系统运行情况；检查监测、测向应用软件以及其他辅助软件的各种功能；测试网络、控制线、数据传输及系统间连通情况；监控系统检查。

###### （3）移动监测站、便携式监测设备

检查内容包括但不限于：检查设备开机启动运行情况；检查设备自检情况；检查监测、测向应用软件运行情况；电池充电等

###### （4）可搬移监测站、无线电信号压制系统等其他技术设施

检查内容包括但不限于：检查设备开机启动运行情况、设备自检情况、应用软件运行情况等

###### （5）无线电信息系统

检查内容包括但不限于：查看信息系统所在机房的环境监控（空调状态、温湿度、机房照明、机房地板、监控主机）和电源系统，检查视频会议系统、路由器、交换机和服务器的线路连接是否可靠，告警指示灯是否有亮。

###### （6）管理局本部技术用房巡查

正常工作日，运维人员应在每天下午下班前对管理局本部技术用房进行一次安全检查，技术用房主要指：指挥控制中心、检测实验室、计算机网络中心、技术设备库房、科普展示中心等，检查内容包括但不限于：空调、照明、电力运行情况，防水防火防盗安全检查，室内固资清点，卫生环境清理等。

###### （7）技术设备使用管理

正常工作日，运维人员应负责对管理局本部所有技术设备进出库进行登记管理。运维人员负责技术设施及设备库房的日常管理，确保技术设备随时处于可用状态，对设备进出库进行登记及追踪。

#### 4.应急维护及重大活动保障服务

##### 4.1投标人应备有科学的应急预案或紧急处置措施，运维服务期内若遇有重大自然灾害(台风、雷暴雨、地震等)发生或即将发生，应及时启动应急预案，第一时间到达现场，做好防灾抗灾和应急抢险等各项准备；应重点检查机房密封性、设施(设备)紧固性、防雷安全性等方面，组织做好固定站相关设施（设备）加固工作和防灾应急处置，在确保人员自身安全的前提下，及时消除安全隐患，对已受影响或受损的固定站相关设施（设备）进行统计分析和评估，形成情况报告并及时协助开展灾后恢复工作，确保固定站在最短时间内恢复正常运转。

##### 4.2运维服务期内若遇执行重大活动保障(如党政重大活动、重大文体活动、重要大型考试)、大型无线电技术演练活动或紧急干扰排查等任务时，需提供必要的技术支持、备品备件和运维保障服务，针对服务范围内相关的无线电技术设施做好专项巡检，任务执行过程中全程保障设备的正常使用。所有情况按照要求详细做好记录，存入无线电技术设施运维档案中。为我局开展重大活动无线电安全保障提供专用通信服务，通信终端数量不少于30个。

#### 5. 固定监测站运行保障

承担丰泽区丰华小区站等21个固定监测站（详见站址清单）的运行保障服务，主要服务事项包括：1.联系协调监测站址场地和铁塔业主，保障站址和铁塔使用权益，支付相关费用；2.承担监测站使用的第三方配套设施（机房、铁塔）日常保养和维护维修；3.监督管理监测站址环境，确保监测天线不受遮挡；4.保障固定监测站220V市电接入，承担监测站用电费用。

| 序号 | 站名 | 场地使用费（含电费） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起 | 止 | 月数 |
| 1 | 丰泽区丰华小区站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 2 | 鲤城区远太大厦站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 3 | 鲤城区华侨大厦 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 4 | 丰泽区阳光水岸 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 5 | 惠安崇武站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 6 | 石狮祥芝站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 7 | 惠安斗尾站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 8 | 晋江洋埭站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 9 | 晋江安海忠义苑站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 10 | 丰泽海星小区站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 11 | 惠安平山寺站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 12 | 丰泽区少林路站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 13 | 南安邮政所站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 14 | 晋江围头站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 15 | 石狮纺织学院 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 16 | 泉港白石宫站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 17 | 洛江仙公山站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 18 | 经贸学院站 | 2026.7.1 | 2027.6.30 | 12 |
| 19 | 清濛站 | 2026.10.1 | 2027.6.30 | 9 |
| 20 | 安溪阆苑岩 | 2026.12.1 | 2027.6.30 | 7 |
| 21 | 晋江深沪湾 | 2026.12.1 | 2027.6.30 | 7 |

#### 6.故障排查及维修服务

##### 6.1故障排查及维修服务要求

运维服务期内，运维服务范围内的所有设施、设备及系统出现故障，应及时开展排查定位，并根据故障的严重程度和影响程度，提供相应的故障维修（送修）服务，能现场处置的迅速处置，无法现场处理解决的，根据时效要求提供故障维修服务。

（1）对于故障进口设备及国产主设备（含监测天线、测向天线、驱动箱等），及时提交实施送修方案，对于影响站点、各监测系统正常工作的主要设备故障且维修周期较长的，应协助采取备机顶用的方式，保证各类无线电监测系统能够在维修期照常工作，对于故障损坏严重，不具备维修价值的故障设备，应出具故障核查报告，征得采购人同意后可放弃维修。故障排查及维修服务所有情况按照要求详细做好记录，存入固定站运维档案中。

（2）对于故障的信息系统设备，运维服务期间要对机房已有的线路和设备进行系统性整理和汇总，掌握信息系统的基本情况，方便进行网络通信排查和故障现场处置。对于影响监测设施通信的主要设备，应协助采取备品备件顶用的方式，保障各类无线电监测设施可正常连接。

##### 6.2维修服务范围要求

针对无线电固定（小型）监测站、移动监测站、可搬移监测站、便携式监测设备和信息系统等技术设施，维修服务范围要求如下：

维修服务范围包含控制系统（如设备工控机、控制器等）、网络通信系统（如路由器、交换机、光端机等）、电源系统（如UPS、稳压器、逆变器、充电器等）、遥控系统（如遥控系统主机、门磁、烟感等）、视频图像监视系统（如视频服务器、硬盘刻录机、摄像头或云台等）、防雷接地系统（如避雷器、接地引下线、电源空开、汇流排、接地设施等）、环境监控系统（如门窗、温湿度、消防、监控、空调、机房内机柜、散热设施等）和附属专业设备及其非损耗辅件，所需维修（包含过程中发生的设备包装、寄送等送修）费用纳入本次招标总价。

维修服务范围不包含监测接收机、测向接收机、信号处理设备、仪器仪表、监测测向天线等监测主设备和信息系统中的服务器、大型交换机、大型路由器、切换器等价值较高的设备，以及站点使用的铅酸蓄电池组损耗设施等。针对维修范围不包含的监测设备及配套设施有出现异常时，应提供故障发现、初步排查及送修服务，涉及上述设施设备故障或意外事故（雷击、火灾、浸水等自然灾害）造成的大范围设备故障所需维修费用不纳入本次招标总价。

#### 6.3故障处置响应时效要求

6.3.1根据故障的严重程度和影响程度的不同，应按照故障等级要求进行故障处理，故障等级分为一级（重大）故障、二级（主要）故障、三级（次要）故障，不同等级故障应在相应时限内处置完成，对应时限要求也应满足国家和省有关监测设施巡检规范中有关故障处理时效要求，如遇特殊情况，经采购人同意后，可对时限进行适当调整。

6.3.2一级（重大）故障指技术设施和相关系统出现（如监测测向主设备发生故障无法启动、监测测向天线故障、网络通信中断、供电系统断路等）和相关系统（如工控机故障、系统软件报错无法启动）出现瘫痪，监测测向功能丧失、设施运行中断或关键业务数据丢失等，导致监测系统无法正常运行使用的。一级故障的响应时限应在30 分钟内，故障处理方案应在4小时内提交或反馈，业务恢复时限应在 24 小时内，故障解决时限应在 48小时内（维修服务范围以外的设备故障修复时间另定）。

6.3.3二级（主要）故障指技术设施和相关系统部分功能出现故障（如监测及测向系统自检设备处于虚拟状态、网络通信丢包、安防动力环境监控系统发生告警等）、系统性能下降，影响设施正常运行或监测测向结果出现较大误差，以及可能造成设施瘫痪或监测业务中断的重大隐患。二级故障的响应时限应在 2 小时以内，故障处理方案应在8小时内提交或反馈，业务恢复时限应在 48小时，故障解决时限应在 96小时以内（维修服务范围以外的设备故障修复时间另定）。

6.3.4三级（次要）故障指技术设施和相关系统部分功能和性能受影响（如机房视频监控系统故障、空调设备故障、防雷设施故障及其他配套设施故障等），但监测业务及其他主要功能仍可正常运行的情况。三级故障的响应时限应在 12 小时以内，故障处理方案应在24小时内提交或反馈，业务恢复时限应在 72 小时以内，故障解决时限应在120小时以内（维修服务范围以外的设备故障修复时间另定）。

#### 7.其他服务

7.1现场随工服务。运维服务期内根据采购人实际工作需求，配合采购人到监测站点现场进行随工，随工内容包括站点更新改造、设备扩容、施工以及委托第三方处理业务设备故障等情况。

7.2配合测试验证工作。运维服务期内根据采购人实际工作需求，前往测试场地配合采购人对即将进行测试验证的监测系统进行搭建和调试。

7.3天线拆装服务。运维服务期内根据采购人实际工作需求，免费提供两次天线拆装服务，超出二次另行支付费用。

7.4根据需要在召开会议时对视频会议系统进行保障工作，在会议过程中按现场要求对会场的摄像、音频和显示设备等进行操控和调整。保证各种信号顺利传输，视频会议系统流畅平稳运行。

7.5代支付南安石鼓山固定站、南安飞瓦岩站电费，负责石鼓山站自建道路养护。

### （五）服务响应要求

1.对照行业标准，针对代维内容制定相应的项目维护工作规范和流程。

2.针对运维服务范围内的无线电技术设施制定相应格式的工作文档、巡检记录表和维护报告。

3.对每项代维内容建立维护档案，所有维护活动均应该有相应的记录。

4.维护方应在泉州设立常驻服务机构，配备开展工作必须的专业技术人员、车辆和工具。

5.对采购人的维护需求必须在1小时内作出响应，2小时内到达现场。

6.维护方在开展维护工作中，必须保证采购人方的网络、系统、数据的安全，保守采购人方的网络、系统、数据和业务的秘密（需签订保密协议）。

7.维护方有义务对采购人方使用的所有设备及系统（包括维护合同外的设备及系统）的运行情况提出优化、升级等合理化建议及方案。

8.运维期间对系统所有相关操作，包括：系统安装、配置、硬件更换、软件升级等工作，必须经采购人方同意后方可实施。

9.更换下的器件和设备产权归采购人所有，维护方不得以任何借口带走。

10.维护方应严格按照所制定的维护制度和操作规程实施维护工作，并有完整的记录文档。

11.质量保障

11.1 维护方应指派有经验的专业技术人员承担维护工作，并有相应的措施保证维护队伍的稳定和维护工作的稳定开展。不得频繁更换维护人员。

11.2 维护方应建立完整的维护服务操作指南和详细的维护服务记录，方便人员变动的工作交接和新人的培训，确保维护工作正常开展。

11.3  维护方在维护工作中要严格遵守维护操作规范，注意保护人身安全和技术设施（设备）等资产安全，否则应承担赔偿责任。因维护方操作不当、维护不力等原因造成的后果由维护方承担。

11.4维护方发现技术设施（设备）出现问题时（包括安全隐患、功能异常、指标下降等），应及时向采购人方书面汇报，并提出维护意见。维护方需协助采购人方解决问题，所需的人员、车辆及工具有维护方提供。

11.5经维护方维修过的设备，各项性能指标不得低于维修维护前的水平，同时采取措施确保同一故障不反复出现。

### 附表：维护服务范围清单

#### 1.无线电固定监测站（一至三类）

| 序号 | 站名 | 主要设备 | 机房 | 天线安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州大坪山一类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 独立机房 | 50米铁塔挂靠 |
| 2 | 惠安崧洋山一类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 室外机柜 | 45米自建铁塔 |
| 3 | 石狮灵秀山二类固定站 | 监测测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 独立机房 | 20米自建铁塔 |
| 4 | 南安石鼓山二类站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 独立机房 | 20米自建铁塔 |
| 5 | 泉港二类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 共用机房 | 50米铁塔挂靠 |
| 6 | 晋江深沪湾二类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 室外机柜 | 自建屋面抱杆 |
| 7 | 晋江围头二类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 室外机柜 | 自建屋面抱杆 |
| 8 | 南安飞瓦岩三类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 独立机房 | 自建屋面抱杆（2米1根，4米1根，6米独立避雷针） |
| 9 | 晋江清濛三类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 室外机柜 | 5米自建抱杆 |
| 10 | 惠安崇武三类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 共用机房 | 50米铁塔挂靠 |
| 11 | 石狮祥芝三类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 共用机房 | 50米铁塔挂靠 |
| 12 | 惠安斗尾三类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 共用机房 | 50米铁塔挂靠 |
| 13 | 洛江仙公山三类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 室外机柜 | 15米抱杆挂靠 |
| 14 | 丰华小区站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 室外机柜 | 自建屋面抱杆（2米一根） |
| 15 | 南安邮政所三类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 室外机柜 | 自建屋面抱杆 |
| 16 | 安溪阆苑岩三类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 室外机柜 | 9米抱杆挂靠 |
| 17 | 德化良太三类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 共用机房 | 屋面抱杆自建 |
| 18 | 永春留安山三类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 共用机房 | 自建抱杆 |
| 19 | 安溪龙门三类固定站 | 监测接收机、测向接收机，监测及测向天线，配套设施 | 室外机柜 | 10米抱杆挂靠 |

#### 2.无线电固定监测站（四类）

| 序号 | 站名 | 主要设备 | 机房 | 天线安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠安平山寺四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 共用机房 | 40米铁塔挂靠 |
| 2 | 台商东园四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 共用机房 | 屋面抱杆挂靠 |
| 3 | 南安石井四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 共用机房 | 40米铁塔挂靠 |
| 4 | 晋江洋埭四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 共用机房 | 40米铁塔挂靠 |
| 5 | 晋江安海四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 室外机柜 | 屋面抱杆自建 |
| 6 | 石狮纺织学院四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 室外机柜 | 屋面抱杆自建 |
| 7 | 泉港山腰四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 共用机房 | 屋面抱杆挂靠 |
| 8 | 晋江机场四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 （含DDF255可搬移站系统） | 室内机柜 | 屋面抱杆自建 |
| 9 | 泉州经贸学院四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 室外机柜 | 屋面抱杆自建 |
| 10 | 泉州信息学院四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 共用机房 | 屋面抱杆自建 |
| 11 | 泉州医高专四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 共用机房 | 屋面抱杆自建 |
| 12 | 德化九仙山四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 共用机房 | 50米铁塔挂靠 |
| 13 | 丰泽海星小区四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 室外机柜 | 屋面抱杆自建 |
| 14 | 南安官桥四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 共用机房 | 50米铁塔挂靠 |
| 15 | 南安霞美四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 共用机房 | 40米铁塔挂靠 |
| 16 | 泉州一中四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 共用机房 | 屋面抱杆自建 |
| 17 | 华侨大厦四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 无机房 | 屋面抱杆自建 |
| 18 | 保险大厦四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 无机房 楼梯间 | 屋面抱杆挂靠 |
| 19 | 培元中学四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 室内机柜 室外墙 | 屋面抱杆自建 |
| 20 | 鲤城电信四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 共用机房 | 屋面抱杆挂靠 |
| 21 | 泉州七中金山四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 共用机房 | 屋面抱杆挂靠 |
| 22 | 远太大厦四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 无机房 室外墙 | 屋面抱杆自建 |
| 23 | 航空酒店四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 共用机房 | 屋面抱杆挂靠 |
| 24 | 少林路四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 无机房 室外墙 | 屋面抱杆自建 |
| 25 | 阳光水岸四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 无机房 室外墙 | 屋面抱杆自建 |
| 26 | 第一医院四类固定站 | 监测接收机、监测天线及配套设施 | 无机房 室外墙 | 屋面抱杆自建 |

#### 3.无线电远程技术用房

| 序号 | 站名 | 面积 | 配套设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晋江泉隆站 | 180㎡ | 屋面抱杆2根 |  |
| 2 | 泉港春满城站 | 292㎡ | 60㎡配套车库 |  |
| 3 | 泉州福华站 | 270㎡ | 无 |  |

#### 4.其他无线电监测设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 存放地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华日奔驰移动监测站 | 华日HR930 | 1套 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 2 | 德辰汉兰达移动监测站 | 北京德辰 | 1套 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 3 | 快速部署监测站 | 成都瀚德 | 3套 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 4 | 便携式及车载两用无线电监测测向系统 | DDF007 | 1套 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 5 | 便携式无线电监测设备 | PR100 | 2套 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 6 | 便携式无线电监测设备 | H500 | 1套 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 7 | 便携式无线电监测设备 | Nadar3106 | 1套 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 8 | 便携式无线电监测设备 | DZH-100 | 1套 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 9 | 便携式无线电监测设备 | DZH-300 | 1套 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 10 | 短波卫星干扰查找系统 | 博讯通 | 1套 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 11 | 手持接收机 | —— | 1批 | 泉州市无线电管理大楼 |

#### 5.无线电信号压制设备（含信号源）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 存放地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式无线电信号 警示仪 | 福建泰克 TEC-JSY | 3套 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 2 | 考试保障系统1 | 点阵 | 1套 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 3 | 考试保障系统2 | 弘兆博通 | 1套 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 4 | 信号源 | 其他 | 1批 | 泉州市无线电管理大楼 |

#### 6.无线电信息系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 存放地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 戴尔 | 7套 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 2 | 网关路由器 | 思科、锐捷 | 4台 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 3 | 交换机 | 思科、锐捷、H3C | 32台 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 4 | 防火墙 | 黑盾、NetEye | 3台 | 泉州市无线电管理大楼 |
| 5 | 视频会议系统 | Polycom | 2套 | 泉州市无线电管理大楼 |