# 附件2：

# 2026年4个固定无线电监测站搬迁

# 服务内容及要求

# 一、项目概述

为更好发挥固定监测站监测效用，保障港口、工业园区、高铁站点通信安全，采购人计划通过服务外包方式开展宁德市福鼎沙埕南镇站、福安下白石小梨站、福安城山站、古田水口天柱山站4个固定监测站搬迁工作。

# 二、服务要求

（一）福鼎沙埕南镇固定监测站搬迁

服务供应商负责将福鼎沙埕南镇站搬迁至福鼎硖门北岸附近运营商机房，总距离约45公里，设备搬运上下山距离约3公里，天线安装在30米高的铁塔上，需重新配置馈线和控制线缆（含馈线系统机房内布线、接地处理等），机柜和设备拆装，做好防雷接地、220V电力供应、网络专线变更、视频监控安装等相关配套，站址搬迁完成后需对所有设备进行安装调试，确保监测测向系统正常运转，如由于搬迁原因导致设备无法正常工作，服务供应商应负责免费维修，具体设备清单如下：

1.搬迁设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测向天线 | 1 | 整个天线阵高度1.5米（不含避雷针），重50KG，天线杆顶部法兰厚度为2cm，与天线整体固定。 |
| 2 | 监测天线 | 1 | 该天线高度约1米，重约5KG，天线杆顶部法兰厚度为2cm，与天线整体固定。 |
| 3 | 船舶系统监测天线 | 1 | 该天线高度约1.2米，重约2KG,，横杆法兰盘厚度2cm。 |
| 4 | 机柜 | 1 | 规格：高1.4m×长0.6m×宽0.6m。 |
| 5 | 船舶系统主设备 | 1 | 型号：FT-220,安装在机柜内部。 |
| 6 | 监测测向主设备 | 1 | 双通道监测测向终端，型号:DZX-100，安装在机柜内部。 |
| 7 | 环境控制单元 | 1 | 型号：DZHY-03，安装在机柜内部。 |
| 8 | 天线控制单元 | 1 | 点阵公司定制，安装在机柜内部。 |
| 9 | TP-LINK 24口交换机 | 1 | 型号:TL-SG1024T，安装在机柜内部。 |
| 10 | 智能稳压器 | 1 | 型号：PC-TKR2000VA，安装在机柜内部。 |
| 11 | 交换机 | 1 | 24口千兆交换机（TL-SG1024DT），安装在机柜内部。 |
| 12 | 监控设备 | 1 | 球型摄像头1个 |
| 13 | AIS监测系统 | 1 | 包含AIS主机、工控机、串口服务器、路由器、室外天线、馈线（该系统需搬迁至福鼎沙埕站） |

2.更新配件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制线缆 | 1 | 大于60米 |
| 2 | 馈线 | 5 | 每根大于60米 |

3.基础设施：需在30米的铁塔平台处，免费提供1个角钢塔支架和2个支臂（含法兰盘配件），供天线安装使用，该支架和支臂不得和运营商基站天线共用，支架和支臂涉及的所有费用由服务供应商负责。

4.专项技术服务：站点搬迁后对监测测向系统进行调测，确保在省无线电管理一体化平台上相关监测测向功能正常运行。AIS监测系统搬迁后需进行调测，确保相关数据可正常接入宁德市基于卫星实时传输的移动式海上无线电信号监测试验装置。

（二）福安下白石小梨站搬迁

服务供应商负责将福安下白石小梨站搬迁至福安赛岐大酒店楼顶，总距离约25公里，设备搬运上下山距离约2公里，天线安装在9米高的杆塔上，需重新配置馈线（含馈线走线、接地处理等），做好防雷接地、电力供应、网络专线变更等相关配套，站址搬迁完成后需对所有设备进行安装调试，确保监测系统正常运转，如由于搬迁原因导致设备无法正常工作，服务供应商应负责免费维修，具体设备清单如下：

1.搬迁设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线电小型监测站 | 1 | 型号：科立讯X500 |
| 2 | 监测天线 | 1 | 型号：科立讯KRC30-4500 |
| 3 | 同轴防浪涌保护器 | 1 | 型号：CA-23RP |
| 4 | 开关电源 | 1 | 型号：科立讯KRS-12V |
| 5 | 研华工控机 | 1 | 型号：研华610L |
| 6 | 环控仪 | 1 | 型号：WR-EME01 |

2.更新配件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馈线 | 1 | 大于50米 |

3.基础设施：需免费提供9米的杆塔（含法兰盘配件）和室外机柜16U的使用空间，9米的杆塔不得和运营商基站天线共用，该杆塔加装监测天线后应能抵御0.8kn/m2的风压，防震烈度为七级。室外机柜需具备空气温度调节功能。杆塔和室外机柜涉及的所有费用由服务供应商负责。

4.专项技术服务：站点搬迁后对监测系统进行调测，确保在省无线电管理一体化平台上相关监测功能正常运行。

（三）福安城山站搬迁

服务供应商负责将福安城山站搬迁至福安溪潭镇岩头新村附近的溪北洋运营商基站，总距离约6公里，设备搬运上下山距离约3公里，天线安装在9米高的杆塔上，需重新配置馈线（含馈线系统机房内布线、接地处理等），做好防雷接地、电力供应、网络专线变更等相关配套，站址搬迁完成后需对所有设备进行安装调试，确保监测系统正常运转，如由于搬迁原因导致设备无法正常工作，服务供应商应负责免费维修，具体设备清单如下：

1.搬迁设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线电小型监测站 | 1 | 型号：科立讯M500 |
| 2 | 监测天线 | 1 | 型号：科立讯KRC30-4500 |
| 3 | 同轴防浪涌保护器 | 1 | 型号：CA-23RP |
| 4 | 带阻滤波器 | 1 |  |
| 5 | 研华工控机 | 1 | 型号：研华610L |
| 6 | 环控仪 | 1 | 型号：WR-EME01 |
| 7 | 机柜 | 1 | 1.5米标准机柜，需由蕉城区帝源大厦搬迁至机房 |

2.更新配件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馈线 | 1 | 大于30米 |

3.基础设施：需免费提供9米的杆塔（含法兰盘配件），该杆塔不得和运营商基站天线共用，该杆塔加装监测天线后应能抵御0.8kn/m2的风压，防震烈度为七级，杆塔涉及的所有费用由服务供应商负责。

4.专项技术服务：站点搬迁后对监测系统进行调测，确保在省无线电管理一体化平台上相关监测功能正常运行。

（四）古田水口天柱山站搬迁

服务供应商负责将古田水口天柱山站搬迁至霞浦核电站附近的运营商基站，总距离约220公里，天线安装在30米高的单管塔上，需重新配置馈线（含馈线走线、接地处理等），做好防雷接地、电力供应、网络专线变更等相关配套，站址搬迁完成后需对所有设备进行安装调试，确保监测系统正常运转，如由于搬迁原因导致设备无法正常工作，服务供应商应负责免费维修，具体设备清单如下：

1.搬迁设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线电小型监测站 | 1 | 型号：科立讯X500 |
| 2 | 监测天线 | 1 | 型号：科立讯KRC30-4500 |
| 3 | 同轴防浪涌保护器 | 1 | 型号：CA-23RP |
| 4 | 带阻滤波器 | 1 |  |
| 5 | 研华工控机 | 1 | 型号：研华610L |
| 6 | 环控仪 | 1 | 型号：WR-EME01 |

2.更新配件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馈线 | 1 | 大于30米 |

3.基础设施：需免费提供天线支臂和室外机柜16U的使用空间，天线支臂不得和运营商基站天线共用，该支臂加装监测天线后应能抵御0.8kn/m2的风压，防震烈度为七级。室外机柜需具备空气温度调节功能。支臂和室外机柜涉及的所有费用由服务供应商负责。

4.专项技术服务：站点搬迁后对监测系统进行调测，确保在省无线电管理一体化平台上相关监测功能正常运行。

三、验收条件

1.服务供应商应自合同签订之日起45日内完成设备的搬迁安装调试自检工作，随后进入为期15日的试运行。

2.试运行期间若出现因本项目搬迁安装导致的设备故障，应由中标人免费负责修理、调试（包括返原厂维修），同时试运行时间顺延15日。

3.试运行合格后，由采购人组织验收，若达不到验收要求，应予返工，直到达到要求为止。返工需人力、财力、工期延误等均由服务供应商承担。

四、售后服务期和售后服务要求

服务供应商须提供60天的售后服务期，并在售后服务期内须提供上门服务。如设备发生因本项目搬迁安装导致的设备故障，服务供应商须在接到使用单位故障通知后2小时内响应，并在12小时内到达现场，免费负责修理、调试（包括返原厂维修），对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。

五、其他

1.在合同实施期间，站点（含设备、天线等）拆除、搬迁、维修、更换相关配件、基础设施建设、安装、调试、试运行直至验收结束所发生的一切费用由服务供应商承担。

2.项目施工前需由具备相关资质的设计单位出具设计图纸，并安排监理对工程进行监督，站点安装后需对地阻进行测试。

3. 若发生人身或财产安全事故，除按国家有关法律法规、安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关法律法规、管理规定及采购人有关管理办法执行外，采购人有权单方面终止合同，并要求服务供应商按合同总价款30%支付违约金；给采购人造成的损失，服务供应商还应承担赔偿责任。